ООО «Алкис»

Реконструкция системы теплоснабжения р/п Чегдомын

Проектная документация

Раздел 1

Пояснительная записка

2016.9100.9100 - ПЗ

2016

ООО «Алкис»

Реконструкция системы теплоснабжения р/п Чегдомын

Проектная документация

Раздел 1

Пояснительная записка

2016.9100.9100 - ПЗ

Директор ООО «Алкис»                                        /А.А. Кисляков/

ГИП                                                                          /А.М. Зенец/

2016

Состав проектной документации

Стадия «П»

| Номер раздела | Шифр | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПЗ | Пояснительная записка | ООО «Алкис» |
| 2 | ППО | Проект полосы отвода | ООО «Алкис» |
| 3 | ТКЛ | Технологические и конструктивные решения линейного объекта | ООО «Алкис» |
| 4 | - | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | не требуется, здания, строения и сооружения на данном объекте отсутствуют |
| 5 | ПОС | Проект организации строительства | ООО «Алкис» |
| 6 | - | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | не требуется |
| 7 | ООС | Мероприятия по охране окружающей среды | ООО «Алкис» |
| 8 | ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО «Алкис» |
| 9 | СМ | Смета на строительство | ООО «Алкис» |
| 10 |  | Предпроектная документация | ООО «Алкис» |

План планировки с проектом межевания линейного объекта

| Номер раздела | Шифр | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2016-ППЛ-ОМ | Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению | ООО «Землеустроитель ДВ» |
| 2 | 2016-ППЛ-ПМ | Проект межевания территории | ООО «Землеустроитель ДВ» |
| 3 | 2016-ППЛ-ОМ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | ООО «Землеустроитель ДВ» |

I Пояснительная записка.

1-1. Введение.

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкциясистемы теплоснабжения р/п Чегдомын» разработана согласно выданного технического задания, приложенного к договору подряда №10-ХЭC-16/08/65 от 01.08.2016г. заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы», данное задание выдано в связи с постановлением Администрации городского поселения р/п Чегдомын от 13.07.2016г. за №508 и введением режима чрезвычайной ситуации на территории городского поселения р/п Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района	.

Администрации Верхнебуреинского муниципального района в соответствии с Соглашением от 31.12.2015г. «О передаче полномочий по организации теплоснабжения в границах городского поселения р/п Чегдомын выполнить мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в части обеспечения тепловой энергии п. Олимпийский» в отопительный период  2016-2017 гг.

Проектная документация разработана на основании разработанной схемы теплоснабжения городского поселения р/п Чегдомын 2014г., разработчик ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТО»). Данная схема теплоснабжения рассмотрена и утверждена Администрацией городского поселения р/п Чегдомын Верхнебуреинского Муниципального района Хабаровского края от 08.05.2015 г. за № 170. Схема теплоснабжения разработана до 2029 г.

1.2. Исходные данные.

Проектно-сметная документация выполнена согласно:

- технического задания заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы», приложенного к договору подряда №10-ХЭС-16/08/65 от 01.08.2016г.

- технических условий №1/ХЭС от 12.10.16, выданных заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы»

- постановления Администрации городского поселения р/п Чегдомын от 13.07.2016г. за №508.

- Письмо главы городского поселения р/п Чегдомын от 08.08.2016г. за №1330 «О передаче участка земли в районе прокладки т/сети в бессрочное пользование».

- Проектная документация разработана согласно разработанной ОАО «ВТО» в 2014 г. «Схемой теплоснабжения городского поселения р/п Чегдомын до 2029 г.» и утверждена Администрацией городского поселения р/п Чегдомын Верхнебуреинского Муниципального района Хабаровского края от 08.05.2015 г. за № 170.

- Гидравлический расчет тепловых сетей, выданных 08.08.16г. ООО «Оргкоммунэнерго».

- Проект межевания территории.

- Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению.

- Постановление администрации городского поселения от 15.11.16г. №904 «О назначении публичных слушаний».

- - Постановление администрации городского поселения от 23.11.16г. №936 «Разрешение использования земельного участка».

- Информация по ручью без названия Амурским бассейновым водным управлением от 22.11.16г. за №08-25/1797.

- Постановление администрации МУП района от 23.11.16г. за №685 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории».

1.3. Климатические, географические и инженерно-геологические характеристики по объекту : «реконструкция системы теплоснабжения р/п Чегдомын».

Проектно-сметная документация разработана согласно выданного технического задания заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы», приложенного к договору подряда №10-ХЭС-16/08/65 от 01.08.2016г. Для выполнения проектной-сметной документации выполнены инженерные изыскания.

Геодезические изыскания выполнены фирмой ООО «Алкис» в августе 2016г. Изыскания произведены на основании допуска СРО к работам по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

Целевое назначение работ – создание и получение топографических планов местности в масщтабе 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м, для разработки ПСД реконструкции системы теплоснабжения. Инженерно-геодезические изыскания зарегистрированы в установленном порядке в учреждениях Росреестра по Хабаровскому краю. Объем выполненных работ составил 5,72 га. При производстве изыскательских полевых и камеральных работ специалисты руководствовались следующими нормативными документами:

- СП 47.13330.2012;

- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации;

- Инструкция по топографической съемке;

- ГОСТ 21.301-2014;

- Правила по технике безопасности.

1.4 Краткая физико-географическая характеристика участка работ.

Объект изысканий расположен в районе городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», Верхнебуреинского района Хабаровского каря – в 630 км северо-западнее Хабаровска, в 300 км к западу от Комсомольска-на-Амуре, пересекается Байкало-Амурской железнодорожной магистралью и железной дорогой Известковая-Чегдомын. Верхнебуреинский район приравнен к районам Крайнего Севера. На территории района преобладает горный рельеф, образованный хребтами массива Сихотэ-Алинь. Хребты сильно изрезаны многочисленными горными реками. Максимальная высота над уровнем моря составляет 1690 м. (г. Яко).

Климат умеренный, муссонный с бесснежной морозной зимой и теплым влажным летом. Средняя температура января -30°С, июля +20°С. Осадков выпадает в среднем 680 мм в год. Согласно СП 131.13330.2012 «Климатология» температура минимальной пятидневки -40°С.

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  ≤8°С – 5,3. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.

В растительном покрове горно-таежного пояса повсюду безраздельно господствуют светлохвойные лиственничные леса.

На территории района открыто и разведано 241 месторождение и проявление полезных ископаемых (свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама), три рудно-россыпных узла золота. Ведущее место принадлежит углю. Верхнебуреинский район является единственной топливной (угольной) базой Хабаровского края. Виды деятельности населения района: добыча полезных ископаемых (в общем объеме почти 64% составляет уголь); производство и распределение электроэнергии, газа и воды; лесозаготовки. Развивается пищевая промышленность, малый и средний бизнес.

Гидрогеологический разрез через участок пос. Чегдомын представлен водоносным горизонтом четвертичных отложений – пески разнозернистые с гравием и галькой, суглинки и глины с галькой и щебенкой.

Абсолютная отметка водоносного горизонта в районе изысканий – в интервале от 300 до 320 м.

Сейсмичность района – 8 баллов согласно СП 14.13330.2014 г.

Участки топографических работ выполнены по не застроенной территории (в данном районе отсутствуют постройки жилой и промышленной зоны).  Подземные коммуникации только по территории котельной №2. Надземные пересечения с электросетями.

Исходными пунктами для развития съемочного обоснования послужили пункты ГГС (приложения Е и Ж), используя которые в спутниковых определениях, получены gps – пункты ПВО (съемочной сети). Координаты и отметки исходных пунктов ГГС, пунктов ПВО приведены в табл. 1.

Система координат – МСК-27 (2), принятая для поселка Чегдомын, Хабаровского края, система высот – Балтийская, 1977 года.

Привязка к пунктам опорной геодезической сети выполнялась поверенным комплектом спутниковой геодезической аппаратуры фирмы «Trimble» серии 5700, в статическом режиме измерений, на удалении от базовых станций на максимальное расстояние до 15 км. Точность определения координат и высот gps-пунктов съемочной сети соответствует допускам, требований инструкции по развитию съемочного обоснования с применением спутниковых систем – ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

таблица 1

| №№ п/п | Наименование (номер пункта) | Координаты |  | Отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | птр Бараки | 753759,850 | 2250453,750 | 415,380 |
| 2 | птр Иванов ключ | 752557,730 | 2251307,430 | 436,950 |
| 3 | птр Неудачный | 752134,130 | 2251513,420 | 442,440 |
| 4 | птр Городской | 750158,540 | 2251514,950 | 455,370 |
| 5 | птр В.Базисный | 751487,060 | 2252723,750 | 460,950 |
| 6 | gps-01 | 751968,180 | 2250706,230 | 432,880 |
| 7 | gps-02 | 752046,610 | 2251626,100 | 443,845 |
| 8 | gps-03 | 752322,630 | 2252722,330 | 433,945 |

В каждом, в том числе, отдельно взятом участке топографической съемки использовались gps-пункты (gps-1, gps-2, gps-3) в качестве исходных, как съемочные пункты ПВО (временного закрепления), для развития съемочной сети, путем проложения теодолитно-нивелирных ходов (приложения И, Н) с использованием поверенного электронного тахеометра фирмы «Sokkia-CX-15L», по стандартной программе режима измерений, с измерением линий в прямом и обратном направлении, вертикальных и горизонтальных углов - полным приемом.

Материалы вычислений (характеристики точности и ведомости координат, характеристики теодолитно-нивелирных ходов) по определению планово-высотного положения пунктов съемочной сети приведены в приложении Н.

На местности пункты съемочной сети были закреплены временными знаками и замаркированы красной лентой (краской).

1.5 Инженерно-геологические изыскания.

Инженерно-геологические изыскания на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения р.п. Чегдомын» разработана на основании Технического задания к договору подряда №10-ХЭС-16/08/65 от 01.08.2016г. между АО «Хабаровские энергетические системы» и ООО «Алкис».

Изыскания выполнены в соответствии с требованиями федерального закона от 20.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), применение которых обязательно (Распоряжение правительства РФ от 21.06.2010 г. №1047-р).

Целью полевых работ являлось изучение инженерно-геологических, гидрогеологических условий реконструкции теплотрассы.

Полевые работы выполнялись в августе 2016г.

Бурение скважин осуществлялось установкой УРБ 2А-2.

В процессе бурения скважин производился отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры.

Определение физико-механических свойств грунтов, химический анализ водных вытяжек грунтов и коррозионная агрессивность грунтов проводились в Центральной строительной лаборатории отдела инженерных изысканий ООО «Гидростройпроект».

Выполнение работ произведено в соответствии со следующими нормативными документами: ГЭСН-81-02-01, ГОСТ 25100-2011, СП 47.13330.2012, СП-11-105-97, СП 11-109-98, ГОСТ 30416-2012, СП 22 13330.2011, СП 28.13330.2012, СП 116.133330.2012, СП 14 13330.2014, СП 34 13330.2012, СП 35 13330.2011.

Регион характеризуется резко континентальным климатом со среднегодовыми температурами минус 2,6-6,1°С и явлениями температурных инверсий, в результате которых зимой в ряде мест происходитсильное переохлаждение территории, а летом сильное ее перегревание. Годовое количество осадков 520-800 мм, из них 79-90% выпадает летом. Мощность снежного покрова 25-40 см. Глубина сезонного промерзания грунтов 2,4-4 м.

Рассматриваемый район расположен в I дорожно-климатической зоне.

Почвенный покров представлен бурыми горно-лесными почвами, на крайнем юге – желтоземно-бурыми.

Глубина промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена согласно рекомендациям СП 22.13330-2011 [21;13] п 5.5.3 по формуле:

dfn=d0√Mt,

где Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму (по данным м.ст. Средний Ургал равен 112);

d0  - величина, равная 0,23 – для глин и суглинков;  0,28 – супесей и мелких песков; 0,30 – для песков гравелистых, крупных и средней крупности; 0,34 – для крупнообломочных грунтов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет для глин и суглинков – 244 см; для супесей и мелких песков – 296 см; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 318 см; для крупнообломочных грунтов – 360 см.

1.6 Инженерно-геологическое описание трассы.

Проектируемая трасса относится к I дорожно-климатической зоне, согласно СП 34.13330.2012 (актуализированая редакция СНиП 2.05.02-85*). Многолетнемерзлые грунты на период изысканий до разведанной глубины не встречены. На участке работ развит 1 тип местности по характеру и условиям увлажнения.

Начало трассы выполнено от существующей котельной. Протяженность проектируемого участка составляет 1,894 км.

По геоморфологическим и литологическим особенностям в пределах проектируемой трассы выделены характерные участки, описание которых приводится ниже.

ПК0+00-ПК3+70 (пикеты условные) проектируемая ось трассы уложена от существующей котельной и вдоль насыпи существующей автомобильной дороги проходит к участку спрямления (по новому направлению). В геоморфологическом отношении данная местность относится к пологому склону.

В районе ПК1+00 до ПК1+90 размещена площадка складирования отходов производства (зола, шлак). Толщина этого слоя составляет до 5,7 м.

Насыпной слой представлен галечниковым грунтом (привозной из близлежащего карьера на участке существующих дорог) и отходами производства (золы с котельной) толщиной до 0,5 м. Почва представлена растительным слоем с корнями деревьев и кустарника. мощность этого слоя до 0,2 м.

Основанием на этом участке будут служить суглинки бурые твердые легкие песчанистые, местами с дресвой. С глубины 0,8-1,5м вскрыты дресвяные грунты с бурым суглинистым твердым заполнителем. Ниже, с глубины 2,8-3,0м залегают скальные грунты (предположительно алевропесчаники) средней прочности сильнотрещиноватые средневыветрелые неразмягчаемые.

Тип местности по увлажнению – 1.

ПК3+70-ПК20+00 Ось проектируемой трассы проходит по новому направлению (по пологому склону) и примыкает к существующей системе теплоснабжения в районе ул. Молодежная.

С поверхности вскрыта почва (растительный слой с корнями деревьев и кустарника) мощностью до 0,2 м.

Ниже залегают суглинки бурые твердые легкие (местами пылеватые, или с дресвой). С глубины 0,7-1,2м вскрыты щебенистые грунты с твердым суглинистым заполнителем.

Тип местности по увлажнению – 1.

1.7 Специфические грунты.

В соответствии со СП 11-105-97 Часть III к специфическим грунтам в пределах обследуемой площадки относятся техногенные отложения. В отдельные ИГЭ они не выносились, пробы из них не отбирались (не участвуют в качестве оснований). Ниже приводится их краткое описание.

Насыпные грунты: Техногенные грунты по способу образования относятся к естественным грунтам, измененным в результате производственной и хозяйственной деятельности человека. Согласно СП 11-105-97 ч. III, техногенные грунты участка относятся к насыпным, планомерно возведенным по специально разработанному проекту. Они состоят из галечниковых грунтов естественного происхождения. Техногенные грунты образованы в результате строительства насыпи подъездной автомобильной дороги. Грунты насыпи прошли процесс самоуплотнения. Из отрицательных качеств данных техногенныхгрунтов является возможность формирования верховодки в период длительных ливневых дождей и оттаивания сезонномёрзлых грунтов. Кроме того, небольшой участок сложен насыпными грунтами в виде отходов производства (зола, шлак). Данные грунты использоваться в качестве оснований не будут. Их характеристики не определялись.

1.8. Маршрут прохождения линейного объекта.

Маршрут прохождения теплотрассы выполнен согласно прилагаемой карты-схемы прокладки теплотрассы, выданной и согласованной с архитектурой Администрации Верхнебуреинского муниципального района 06.10.2016г. и согласно выданных технических условий №1/ХЭС от 01.08.2016г. заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы».

Трасса проектируемой теплосети проектируется от точки врезки в подземную магистральную теплосеть на ул. Молодежная, и до котельной №2 (УТ1 … Н21).

От точки врезки трасса следует по направлению на юго-восток пересекая проезжую часть улицы Молодежная и с левой стороны вдоль асфальтированной автодороги п. Олимпийский-Чегдомын по ровной местности покрытой редким лиственным и лиственно-березовым лесом с подлеском из багульника.

Через 70 м. поворачивает на восток и пролегает вдоль автодороги до пересечения с проселочной автодорогой и теплотрассой и далее до пересечения автодорог п. Олимпийский- п. Чегдамын и п. Чегдамын- п. Шахтинское (УП6 … Н7). Перед щебенистой дорогой Чегдамын-Шахтинское трасса поворачивает на северо-восток и вдоль автодороги Чегдамын-Шахтинское по нарушенному откосом дороги рельефу, покрытому редким лиственным лесом и кустарником с легким уклоном 2-3 град. пересекая проезжую часть пер. Приамурский, Российский, Березовый и проселочную автодорогу. Далее, по направлению на юг, пересекая автодорогу Чегдамын-Шахтинское и сухое русло ручья трасса следует до территории котельной №2.

В проекте предусмотрена надземная прокладка теплосети – 1741 м, прокладка в футлярах под дорогой – 71 п.м, подземная в непроходных лотковых каналах – 82 п.м. Общая протяжность т/сети – 1894 п.м.

Ширина полосы отвода земель проектируемой трассы для краткосрочного пользования принимаем 25 м. Общая площадь полосы отвода земелькраткосрочного пользования составляет 4,64 га. Площадь под охранную зону т/сети принимаем шириной 6,0 м. 1894х6 = 1,136 га.

Площадь под полосу застройки теплосети принанимаем шириной 2,0 м. 1894х2 = 0,38 га.

Земельный участок площадью 2,5 га протяженностью 1894 м передается в бессрочное пользование для прокладки теплотрассы согласно письма Администрации городского поселения от 08.08.2016г. за №1330.

Прокладка теплосети предусмотрена по муниципальным землям. По территории котельной №2 (находящейся в муниципальном ведении) частично проложена в непроходных ж/б лотках, остальная часть теплотрассы прокладывается вдоль забора котельной №2 на низких опорах. За территорией котельной прокладка теплотрассы предусматривается на низких опорах. Искусственными сооружениями по трасировки теплосети являются только автодороги. Переход через объездную автодорогу предусмотрен в футлярах, строительно-монтажные работы выполняются при переходе через автодорогу открытым способом. Вдоль существующей объездной автодороги теплотрасса прокладывается на низких опорах. В местах пересеченияс местными проселочными автодорогами, теплотрасса прокладывается в футлярах.

В месте врезки теплотрассы в существующую в районе поселка «Олимпийский» теплотрасса прокладывается в ж/б лотковых непроходных каналах.

Данная теплотрасса выбрана из учета наименьшей протяженности и отсутствия существующих инженерных сетей. Врезка проектируемой теплотрассы в существующую в районе котельной №2 выполнена согласно технических условий.

1.9. Технологические решения

Проект теплотрассы выполнен согласно выданных ТУ от 01.08.2016г. и технического задания на выполнение проектных работ заказчиком АО «Хабаровские энергетические системы», СП  124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 61. 13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

1.9.1 Существующие положения.

Теплоснабжение существующей коттеджной застройки п. Олимпийский в настоящее время осуществляется от котельной «Ургальского Шахтоуправления», которая расторгает договор на отпуск тепла на существующий поселок «Олимпийский» в связи с увеличением тепловых нагрузок на производство шахтоуправления. Поэтому теплоснабжение поселка решено администрацией Верхнебуреинского муниципального района подключение выполнить от котельной №2, в которой имеется избыток тепла 6 гкал/час.

1.9.2 Проектное решение.

Теплоснабжение жилого поселка Олимпийский с общей тепловой нагрузкой, включая теплопотери по сети, составляет 3,362 гкал/час. Теплоноситель вода с параметрами 95-70°С. Давление воды в трубопроводах в точке подключения 0,8 МПа, в обратном 0,5 МПа. Потери в теплосети составляют 0,23 МПа. Диаметр теплосети Ду-250. Прокладка теплосети предусмотрена надземная на низких опорах и частично подземная в непроходных каналах.

Тепловое расширение воспринимается за счет естественных углов поворота и «П»-образных компенсаторов.

Начальное подключение теплотрассы выполнено от существующей теплосети Ф426х8,0 у неподвижной опоры на территории котельной №2. Конечное переключение к существующей теплотрассе предусмотрено на границе п. Олимпийский ул. Молодежная. При прокладке теплотрассы через объездную дорогу и местные проезды предусмотрены футляры. На расстоянии 960 м от точки подключения в проекте предусмотрены секционирующие задвижки с устройством перемычки. На врезке в существующую теплосеть в п. Олимпийский предусмотрен надземный павильон для предотвращения доступа посторонних лиц, на секционирующих задвижках в проекте предусмотрена защита – выполнены кожухи из стали.

Трубы для теплосети приняты по ГОСТ 10705-80. После прокладки теплотрассы необходимо проверить сварочные стыки радиографическим или ультразвуковым контролем и выполнить гидравлическое испытание трубопроводов Р=1,2 Рраб. После гидравлического испытания трубы очистить от грязи и масла, покрыть антикоррозийной изоляцией – эпоксидной эмалью ЭП-969 в три слоя и поверху покрыть теплоизоляционными матами базальтового волокна марки МП-75 толщиной 80 мм с покрытием стеклопластиком рулонным РСТ и окрасить мастикой «Вектор 1214» толщиной 0,05-0,075 мм по грунту «Вектор1025»в два слоя толщиной 0,08-0,1 мм.

Для спуска воды из теплотрассы в случае аварии выполняется на дневную поверхность слив воды на бетонную плиту. При плановом спуске водыиз теплотрассы производится спуск в автоцистерны, снабженные насосами и шлангами, с последующим удалением в специальные резервуары,  установленные на территории котельной №2. Выпуск воздуха предусматривается в верхних точках теплопровода.

Прокладка теплотрассы через объездную дорогу и индивыидуальные проезды предусматривается в футлярах по ГОСТ 10705-80. Пеед укладкой футляры покрыть усиленной гидроизоляцией за 2 раза. Прокладка футляров предусматривается открытым способом.

Расстояние между подвижными опорами максимальное принимаем 14 м для трубопровода Ф273х8,0, давление воды в трубопроводе 0,8 МПа, температура теплоносителя 95-70°С.

Теплопотребители п. Олимпийский относятся ко второй категории. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» потребители допускающие снижение температуры в отпаливаемых помещениях на период ликвидации аварии не более 54 часа относятся ко второй категории.

Диаметр трубопроводов теплосети принят Ф273х8,0. Толщина стенки трубопроводов принята исходя из рекомендации МЧС ГО для северных районов при надземной прокладке.

Учет теплой энергии существующий установлен в помещении котельной №2. Отключающая арматура установлена на теплотрассе стальная 30 с 41 нж. Арматура спускная, выпускная и установленная на теплотрассе изолируются.

После укладки футляров через автодороги местного значения и объездную засыпку футляров выполнить непросадочным грунтом. До укладки ж/б лотков для прокладки теплопроводов необходимо предварительно выполнить песчаную подготовку h=100 мм. До установки подвижных опор необходимо выполнить срезку растительного слоя от 0,2 до 0,4 м. Растительный слой собирается в отвалы согласно прилагаемого письма администрации Верхнебуреинского муниципального района.

Для монтажа теплотрассы от территории котельной №2 до объездной дороги предусмотрена временная монтажная автодорога.

Ведомость

пересечения с существующими инженерными

коммуникациями

| № п/п | Участки пересечения инженерных коммун. | Существующие коммун. | Метод прокладки т/сети | Отм. в месте пересечения верх трубы | Отм. существ. коммун. в точке пересечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Н3-К1 | Воздушная эл. линия 10 кВа | Надземная | 434,93 | 439,66 |
| 2 | Н7-УП5 | Общая дорога | В футляре | 428,55 | 428,2 |
| 3 | Н10-К6 | пер. Березовый | В футляре | 438,68 | 439,6 |
| 4 | Н11-К7 | пер. Российский | В футляре | 438.14 | 437.97 |
| 5 | УП7-К9 | Воздушная эл. линия 0,4 кВа | Надземная | 439.96 | 450.0 |
| 6 | УП7-К9 | пер. Приамурский | В футляре | 441.20 | 440.57 |
| 7 | Н15-УП8 | Воздушная эл. линия 10 кВа | Надземная | 442.19 | 450.80 |
| 8 | Н17-К12 | т/сеть надземная | В футляре | 442.40 | 447.6 |
| 9 | Н16-К11 | Воздушная эл. линия 10 кВа | Надземная | 442.63 | 450.75 |
| 10 | К15-Н21 | Воздушная эл. линия 10 кВа | Надземная | 437.18 | 446.0 |
| 11 | К15-Н21 | ул. Молодежная | В футляре | 441.69 | 442.2 |

1.10. Технико-экономическая характеристика проектируемой теплосети.

| № п/п | Наименование требуемых параметров | Характеристика | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая нагрузка на поселок «Олимпийский» | 3,0 гкал/час, 0,362 гкал/час. | Согласно выданных ТУ АО «Хабаровские энергетические системы» от 01.08.16г. и письма ООО «Оргкоммунэнерго» от 08.08.16г. и задания заказчика |
| 2 | Диаметр теплотрассы | Ф273х8 |  |
| 3 | Протяженность прокладки т/сети надземной на низких опорах | 3482,0 п.м. | В две линии |
| 4 | Протяженность т/сети, прокладка в футлярах. | 143,0 п.м. | В две линии |
| 5 | Протяженность т/сети, прокладка в непроходных ж/б лотках | 164,0 п.м. | В две линии |
| 6 | Параметры теплоносителя | 95-70°С | Согласно ТУ |
| 7 | Давление в системе теплоснабжения на врезке в сущ. т/сеть | 0,8 МПа | Согласно ТУ |
| 8 | Потери в теплосети на проектируемом участке | 0,362 гкал/час | Письмо ООО «Оргкоммунэнерго» от 08.08.16г. |
| 9 | Гидравлические потери в сети | 23,6 м | Согласно расчета |
| 10 | Охранная зона под теплосеть | 3,0 м | От оси теплотрассы по обе стороны согласно «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», приказ министра архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.92 г. №197 |
| 11 | Общая сметная стоимость теплосети с НДС | руб. | 60 566 720 |
| 12 | Количество неподвижных опор | 21 шт. | 19 шт. надземно и 2 шт. подземно |
| № п/п | Наименование требуемых параметров | Характеристика | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Количество компенсаторов | 15 шт. |  |
| 14 | Стоимость строительно-монтажных работ 1 п.м. теплотрассы без НДС | руб. |  |
| 15 | Общая стоимость строительства теплотрассы 1 п.м. | руб. |  |
| 16 | Площадь, отведенная под строительство теплотрассы | га | 2,5 |

1.11. Сведения о земельных участках под прокладку теплотрассы.

Земельный участок под строительство теплотрассы размером 2,5га находится на балансе Верхнебуреинского муниципального района (см. прилагаемую карту-схему).

Прокладка теплотрассы выполнена по территории котельной №2 и вдоль объездной автодороги, которые полностью находятся на землях Верхнебуреинского муниципального района. Территория земельного участка под прохождение теплотрассы покрыта мелким кустарником и мелколесьем. На участке прокладки теплотрассы снос зданий и сооружений отсутствует.

Данная теплотрасса предназначена для системы теплоснабжения поселка «Олимпийский». На период выполнения строительно-монтажных работобъездная автодорога будет использована только для доставки строительных материалов.

Согласно письма от 08.08.16г. №1330 от Администрации поселения р/п Чегдомын зона под прокладку теплосети передается в бессрочное пользование.

Согласно проведения публичного слушания протокол №5/2016 о предоставлении разрешения по использованию земельных участков и заключению от 21.11.16г. за  №5/2016 по результатам публичного слушания.

Представить земельный участок под кадастровым номером 27:05:0601093 под строительство линейного объекта: «Реконструкция системы теплоснабжения р/п Чегдомын».

Проект планировки с проектом межевания территории по линейному объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения р/п Чегдомын», утвержденный постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 23.11.16 за № 685.

1.12. Монтажные работы по теплотрассе.

Перед началом строительно-монтажных работ по теплотрассе производится разметка трассы, обозначаются действующие подземные коммуникации и кабели опознавательными знаками. Работы на участках пересечения с автодорогами и коммуникациями производятся после письменного разрешения на производство работ и в присутствии владельцев коммуникаций. При пересечении с подземными коммуникациями разработка грунта выполняется вручную.

После разметки трассы выполняется вырубка мелколесья и кустарника с последующей выкорчевкой корней и отвоз растительных отходов на утилизацию, согласно разрешения №10/2016 на снос зеленых насаждений 2,5 га и акта обследования сносимых земляных насаждений 10/2016.

На участке от территории котельной №2 для строительно-монтажных работ до объездной дороги выполняется монтажная дорога для подвоза материалов и монтажа теплотрассы. Остальной участок теплотрассы выполняется с существующей объездной дороги. На период строительства движение транспорта по объездной закрывается. Подключение существующих теплопотребителей поселка выполнено к существующей трассе. Прокладка теплосети частично по территории котельной №2 предусмотрена в ж/б лотковых каналах, остальные участки теплосети надземно на низких опорах.

Предполагаемый ввод в эксплуатацию теплотрассы ноябрь 2016г.

Строительство теплосети выполняется в одном этапе.

1.13. Охрана труда.

Руководители организаций, выполняющих строительно-монтажные работы, обязаны обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно классификации и требований ГОСТ 124.011-89 и в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Министерством труда и социального развития РФ. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 124.087-84.

При производстве работ необходимо соблюдать требования Межотраслевых правил по охране труда, утвержденных постановлением Министра труда и социального развития РФ от 12.05.2003г.

Площадь застройки, включая временные склады и дороги.

- Участок УТ5 – УП10 – ширина 25 м.

(72,4 + 6) х 25 = 1960 м2

2. Участок УП10 до УП8 временно занимаемый 278 м, частично автодорога шириной 8,0 м. и полоса строительства  шириной12,0 м.

278 х 20 = 5560 м2

3. Участок от УП8 до УП5 протяженностью 1139 м.

Объездная автодорога на время строительства закрывается и используется под монтажную, ширина 15,0 м. и полоса под строительство 10,0 м.

1139 х 25 = 28475 м2

4. Участок от УП5 до К1 включая временный склад, монтажную автодорогу, ширина 30,0 м. длина 272 м.

272 х  30 = 8626 м2.

5. Участок от К1 до УП3 протяженность 86 м. ширина 15,0 м.

86 х 15 = 1290 м2.

6. Участок от УП3 до УТ1 протяженность 40 м. ширина 12,0 м.

40 х 12 = 480 м2.

Общая площадь застройки составляет:

1960 + 5560 + 28475 + 8626 + 1290 + 480 = 4, 64 га.

Выделенные участки со сносом кустарников и мелколесий Согласно акта обследования сносимых зеленых насаждений от 08.08.2016 и испрашиваемый земельный участок 2,5 га.

Участок УП5 – К1 – 8626 м2.

Участок УП8 – УП5 – 11390 м2.

Участок УТ5 –УП10 – 1960 м2.

Участок УП10 – УП8 – 3336 м2.

Общий участок составляет 2,5 га.