Приложение

к постановлению

администрации района

от 21.11.2016  № 683

УВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

Муниципальная Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского  муниципального района

на  2012 – 2020 годы»

р.п. Чегдомын

Содержание

Паспорт Программы

Введение

- Механизм реализации программы

- Цели, задачи, сроки реализации программы

- Социально-экономическое положение Верхнебуреинского муниципального района

- Комплексное развитие системы электроснабжения

4.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения

4.1.2.  Источники электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

4.1.3. Отпуск электрической  энергии источниками централизованной и децентрализованной системы электроснабжения

4.14. Электрические сети. Общая характеристика электрических сетей

4.1.5. Основные проблемы системы электроснабжения района.

4.1.6. Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции  систем электроснабжения

4.1.7. Мероприятия  по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры (ресурсное обеспечение мероприятий приложение 1)

4.1.8. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы электроснабжения

4.1.9 . Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы электроснабжения

- Комплексное развитие системы теплоснабжения

5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

5.1.1.  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

5.1.2. Отпуск тепловой энергии источниками теплоснабжения централизованной системы теплоснабжения  отопительными котельными.

5.1.3. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

5.1.4. Основные проблемы системы теплоснабжения района.

5.1.5. Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции  систем теплоснабжения

5.1.6. Мероприятия  по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры (приложение 1, 2, 3, 4,5,6)

5.1.7. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения

5.1.8 . Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения

6. Комплексное развитие системы водоснабжения  и водоотведения

6.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

6.2. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

6.3. Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения

6.4.Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по реконструкции  систем  водоснабжения и водоотведения.

7. Выводы и предложения

8. Система управления Программой

- 9. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

- 10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; Распоряжение Правительства РФ №2227-р от 30.11.2012 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» Закон Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 (ред. от 25.06.2014) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» |
| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района предприятия коммунального комплекса района (по согласованию) |
| Соисполнители | Структурные подразделения администрации Верхнебуреинского муниципального района |
| Цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечение населения Верхнебуреинского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. |
| Задачи программы | Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - повышение надежности и качества электроснабжения; - повышение надежности и качества теплоснабжения; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; - снижение сверхнормативных потерь электрической энергии; - снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии; - снижение себестоимости услуг; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры района; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан; - внедрение современных энергосберегающих технологий производства; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; - внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | В один этап 2012 - 2020 г. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы в рамках данной программы не реализуются. |
| Ресурсное обеспечение программы по годам реализации | Объем финансирования Программы составляет 1338542,436 тыс. руб., в т.ч. : Средства районного бюджета – 253368,997 тыс.руб , в т.ч.: - 2012 год – 17827,000 тыс.руб. - 2013 год – 10283,000 тыс.руб. - 2014 год – 5974,200 тыс.руб. - 2015 год – 51347,647 тыс.руб. - 2016 год – 3936,150 тыс.руб. - 2017 год – 16752,000 тыс.руб. - 2018 год – 64994,000 тыс.руб. - 2019 год – 53009,500 тыс.руб. - 2020 год – 29245,500 тыс.руб. Средства поселений( передача полномочий) – 29206,411 тыс.руб , в т.ч.: - 2012 год – 3394,000 тыс.руб. - 2013 год – 4000,000 тыс.руб. - 2014 год – 1240, 000 тыс.руб. - 2015 год – 6038,289 тыс.руб. - 2016 год – 3626,122тыс.руб. - 2017 год – 0,000 тыс.руб. - 2018 год – 4936,000 тыс.руб. - 2019 год – 3036,000 тыс.руб. - 2020 год – 2936,000 тыс.руб. Средства краевого бюджета – 1055918,583 тыс.руб. (по согласованию) - 2012 год – 61373,000 тыс.руб. - 2013 год – 80275,000 тыс.руб. - 2014 год – 48349,000 тыс.руб. - 2015 год – 91242,363 тыс.руб. - 2016 год – 70958,650 тыс.руб. - 2017 год – 40818,570 тыс.руб. - 2018 год – 319526,000 тыс.руб. - 2019 год – 214700,000 тыс.руб. - 2020 год – 128676,000 тыс.руб. Сре Источники финансирования Программы: - краевой бюджет; - районный бюджет. - бюджет поселений (передача полномочий) |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | -Уровень потерь электрической энергии в сетях электроснабжения%; - Уровень износа электрических сетей, %; - Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями,кВт/ч на 1 человека населения; - Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии ,%; - Уровень износа тепловых сетей ,%; - Сокращение расхода топлива, тнт; - Уровень износа объектов водоснабжения / водоотведения, %; - Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе, %; - Уровень потери воды в сетях централизованного водоснабжения, %. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции системы электроснабжения: Экономический результат: - снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения; - повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии; - выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях; Технологический результат: - сокращение доли износа сетей электроснабжения и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства - обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства; - предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов; - реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий; - увеличение пропускной способности электрических сетей; - сохранение целостности и развитие системы электроснабжения. Социальный результат: - удовлетворение жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, - повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 54140-2010 - Электрическая энергия. обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории района; - строительство новых объектов электросетевого хозяйства Экологический результат - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах электроснабжения Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения: Экономический результат: - сокращение расходов на содержание объектов теплоснабжения, - снижение издержек производства и себестоимости услуг теплоснабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Технологический результат: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры городского поселения; -создание надежной коммунальной инфраструктуры, муниципального района, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода топлива для выработки энергоресурсов: -снижение ненормированных потерь коммунальных ресурсов: Социальный результат: - удовлетворение жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, - повышение качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Экологический результат - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. - уменьшение вредных выбросов в атмосферу при ликвидации котельной 29 квартала в центре поселка Чегдомын и реконструкции котельных в притрассовых поселениях. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения: Экономическая эффективность - сокращение расходов на содержание объектов водоснабжения и водоотведения; снижение издержек производства и себестоимости услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Социальная эффективность - обеспечение населения края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, повышение качества услуг водоснабжения. Экологическая эффективность - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения и низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры. Реализация программы позволит достичь к 2020 году следующие показатели: - уровень износа объектов водоснабжения / водоотведения,% -45/20 -доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе,% - 87 - уровень потерь воды в сетях централизованного водоснабжения,% - 6 - уровень потерь электрической энергии в сетях электроснабжения, % - 14,80 - уровень износа сетей электроснабжения, % – 42 - Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт/ч на 1 человека населения – 167,70 |
| - |  |

Примечание: В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реализации возможностей бюджетов всех уровней.

______________________

Введение

# Правовое обоснование муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на период  2012- 2020 годы»

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на период 2012-2020 годы»  (далее Программа) являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"»;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года       № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Распоряжение Правительства РФ  №2227-р от 30.11.2012 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»

Закон Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»

Закон Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 (ред. от 25.06.2014) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг»

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Верхнебуреинского  муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют муниципальный заказчик и разработчик программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района - координатор Программы ежегодно в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяют сроки их реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

При отсутствии финансирования мероприятий программы  разработчик программы - координатор программы в пределах установленных полномочий вносят предложения об изменении сроков реализации, либо о снятии их выполнения. Для достижения программных целей предполагается использовать бюджет поселений, района в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год, а также средства предприятий.

Координация по реализации Программы возлагается на отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Верхнебуреинского муниципального района, который:

- анализирует ход выполнения мероприятий Программы;

- готовит статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- осуществляет организационные, информационное обеспечение Программы.

2. Цели, задачи, сроки реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является особенной сферой экономики, результаты развития которой в значительной мере влияют на уровень жизни населения. Главный показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы – это эффективность и качество предоставляемых услуг.

Сегодня ЖКХ района переживает   сложный период. Особенно остро стоит вопрос технического переоснащения, обновления материально-технической базы, внедрения новых энергосберегающих технологий. Назрела острая необходимость реконструировать  инженерные сети, объекты электроснабжения, теплоснабжения,  жилищный фонд и его инфраструктуру, что требует огромных финансовых средств, зачастую несоизмеримых с возможностями местного бюджета.

В целях проведения эффективной и целенаправленной политики энергосбережения, координации работ по энергосбережению на территории района, внедрения современных энергосберегающих мероприятий и технологий в бюджетной, социальной сфере, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, и разработана предоставленная программа.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных       условий проживания населения района, в том числе оптимизация,  развитие и модернизация коммунальных систем электроснабжения, теплоснабжения,    водоснабжения и водоотведения, обеспечение населения Верхнебуреинского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение надежности и качества электроснабжения;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- снижение сверхнормативных потерь электрической энергии;

- снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии;

- снижение себестоимости услуг;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;

-	строительство и модернизация системы коммунальной           инфраструктуры района;

-	повышение качества предоставляемых коммунальных услуг       потребителям;

-	улучшение состояния окружающей среды, экологическая         безопасность развития района, создание благоприятных условий   для проживания граждан;

-	внедрение современных энергосберегающих технологий          производства;

-	повышение инвестиционной привлекательности систем           коммунальной инфраструктуры района;

- обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг  и потребителей;

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации мероприятий программы:

Программа реализуется в один этап, период 2012-2020 годы.

Основные      направления     Программы

- Развитие системы электроснабжения;

- Развитие системы теплоснабжения;

- Развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение населения района чистой питьевой водой;

- Обеспечение коммунального обслуживания.

3. Социально-экономическое положение Верхнебуреинского муниципального района

3.1.Характеристика экономики

Верхнебуреинский район расположен на северо-западе Хабаровского края между 49 градусом и 52 градусом северной широты; 130 градусом и 132 градусом восточной долготы. Общая площадь района 63,5 тысячи километров, что составляет 7,6 процентов территории края.

Верхнебуреинский район богат природными ресурсами и полезными ископаемыми. Важнейшей их составляющей являются лесные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда составляет 6,3 млн.га, из них покрытая лесом 5,1 млн.га.

Богаты и разнообразны минерально-сырьевые ресурсы. На территории открыто и разведано 241 месторождение и проявления различных полезных ископаемых (свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама и др.).

По состоянию на 01.01.2014  структура района состоит из 13 муниципальных образований: Верхнебуреинский муниципальный район, 12 городских и сельских поселений, из них: 2 городских и 11 сельских.

Постоянное население района на 01.01.2011 (по уточнённым данным) составляло 27392 человека, что к показателю на соответствующую дату 2010 года составило 89,6%. Из общей численности населения городское население - 22160 человек или 93,2% к уровню 2010 года. Сельское население - 5232 человека, что составляло 76,9%  к показателю 2010 года. Численность городского населения превышает численность сельского населения в 4,2 раза.

По состоянию на 01.01.2010 года по половому составу население делилось следующим образом:   14949 мужчин (49%),  15627 женщин (51%). На данную отчетную дату лиц трудоспособного возраста в районе 19900 человек, из них 10685 мужчин (53,7%),  9215 женщин (46,3%).

Ежегодно отмечается тенденция к снижению численности населения района.

Таблица1.

Динамика численности постоянного населения Верхнебуреинского      муниципального района

по состоянию на 01 января, тыс. человек

|  | 2001 | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г* | 2011г* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всё население | 32,8 | 32,6 | 32,6 | 32,8 | 32,4 | 31,9 | 31,6 | 31,1 | 30,8 | 27,7 | 27,4 |

Численность населения на 1 января 2010 и 2011 годов по данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Экономика района  основана на использовании природных ресурсов и добыче полезных ископаемых.

Качество жизни населения района определяется благополучием градообразующих и бюджетообразующих предприятий промышленности и транспорта: ОАО «Ургалуголь» и Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», ООО «Артель старателей «Ниман», ООО «Сулук».  Так же в районе  осуществляют деятельность следующие золотодобывающие  организации: ООО «Золотодобывающая компания Дальневосточник», ООО «Нони». ООО «Правоурмийское» разрабатывает  Правоурмийское оловорудное месторождение. Лесопромышленный комплекс представлен 12 лесозаготовительными организациями. Пищевую промышленность представляют ОАО «Чегдомынский хлебозавод» и индивидуальные предприниматели.

В ведении отдела образования Верхнебуреинского муниципального района находятся 19 школ, 16 детских дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. Кроме того, в систему взаимодействия образовательных учреждений включены филиал промышленно-экономического техникума и Колледж малого города, детские сады отделения дороги.

Сеть учреждений культуры насчитывает 18 библиотек, 18 учреждений клубного типа, 2 краеведческих музея, две детских школы искусств.

Структура муниципального здравоохранения района представлена сетью медицинских учреждений, среди которых 2 амбулатории, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 отделения скорой помощи. Кроме того осуществляют деятельность ГУЗ ВЦОСВМП, НУЗ «Узловая больница на станции Новый Ургал».

Таблица 2

Оценка доходов населения по Верхнебуреинскому муниципальному району за 2009-2010 гг.

| Показатель | 2009 год | 2010 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы населения, млн.руб. | 4922,4 | 5456,6 | 10,85% |
| Численность проживающих в районе, чел. | 27448 | 27392 | -0,20% |
| Денежные доходы на 1 человека, руб. | 14945 | 16600 | 11,08% |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 20075 | 23149 | 15,32% |

4. Комплексное развитие системы электроснабжения

4.1.	Анализ существующей организации систем электроснабжения

Электроснабжение Верхнебуреинского муниципального района обеспечивается как из Хабаровской энергосистемы, так и за счет дизельных электростанций.

По территории района проходят системообразующие электрические сети напряжением 220 кВ (ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока»), распределительные электрические сети напряжением 35 кВ (ОАО «ДРСК»).

В направлении с северо-запада на юго-восток по территории района проходит магистральная линия электропередач ВЛ 220 кВ, к которой подключены подстанции «Этыркэн», «Ургал», «Сулук». В южном направлении от подстанции Ургал проходит магистральная линия электропередач ВЛ 220 кВ «Лондоко – Ургал».

Генерирующие мощности Хабаровской энергосистемы на территории района не располагаются.

Подключение к электрическим сетям возможно через следующие обслуживающие предприятия:

- Филиал «Хабаровские электрические сети» ОАО «ДРСК» (с. Аланап, с. Средний Ургал, п. ЦЭС, п. Чегдомын);

- ООО «Распределительные электрические сети» (п. Чегдомын, п. Герби, с. Аланап, с.Усть-Ургал, с. Чекунда).

- Структурное подразделение ОАО «Российские железные дороги» Ургальская дистанция электроснабжения (ЭЧ-8).

Сетевые организации оказывают услуги по передачи и распределению электроэнергии, обеспечивают работоспособность электрических сетей, производство электроэнергии дизельными электростанциями, работающими на жидком топливе; распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей (населения, коммунальных и промышленных предприятий и т.п.).

4.1.1. Источники электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

Таблица 1.

Электрические подстанции, расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района.

| Наименование подстанции | Местоположение |  | Напряжение, кВ |  | Установ-ленная мощность, МВА |  | Резерв свободной мощности на 1.04.2014, МВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанции 220-500 кВ (ОАО «ФСК ЕЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Сулук» | п. Сулук |  |  | 220/35/10 |  | 2х25 | 23,5 |  |
| ПС «Ургал» | п. Новый Ургал |  |  | 220/110/35/10 |  | 2х25 | н/д |  |
| ПС «Этыркэн» | п. Этыркэн |  |  | 220/35/10 |  | 2х63;2х4 | 24 |  |
| Подстанции 35-110 кВ (филиал «Хабаровские электрические сети» ОАО «ДРСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «ЦЭС» | п. ЦЭС |  |  | 35/6 |  | н/д | 4,8 |  |
| ПС «Ч» | п. Чегдомын |  |  | 35/6 |  | 2х2,5 | отсутствует |  |
| ПС «Чегдомын» | п. Чегдомын |  |  | 35/6 |  | 2х10 | отсутствует |  |
| ПС «Шахта» | межселенная территория |  |  | 35/10 |  | 2х6,3 | 2,4 |  |
| Подстанции 35кВ Огоджа - Софийск (ООО «Артель старателей Ниман») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Сергиевская» |  | п. Софийск |  | 35/6 |  | 1*1,6 |  | 1.0 |
| ПС « Глубокий» |  | п. Софийск |  | 35/6 |  | 1*1,6 |  | 0,8 |

Построена воздушная высоковольтная линия и введена в эксплуатацию ЛЭП-110кВ, принадлежащая ОАО «Ургалуголь» и  запитанная  от подстанции « ПС- 220 кВ Ургал».

4.1.2. Отпуск электрической  энергии источниками централизованной и децентрализованной системы электроснабжения

В населённом пункте района п. Шахтинский электроснабжение осуществляется дизельной электростанций общей мощностью 22 кВт/час, гарантирующим поставщиком ООО «РЭС». В п. Софийск предусмотрено резервное электроснабжения дизельной электростанции ООО «Артель старателей Ниман» мощностью 800кВт.

Для обеспечения деятельности предприятий и организаций ЖКХ района реализуются мероприятия (Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 143) по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, компенсации выпадающих доходов по предоставлению услуг электроснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

4.1.3. Электрические сети. Общая характеристика электрических сетей

Обслуживание и содержание муниципальных распределительных электрических сетей 0,4-35 кВ осуществляет сетевая организация ООО «Распределительные электрические сети», в том числе обслуживание бесхозяйных сетей.

На сегодняшний день не завершена регистрация электрических бесхозяйных линий в Тырминском сельском поселении (п. Эхилкан, п. Зимовье, п. Таланджа), Сулукском сельском поселении и сельском поселении «Поселок Софийск».  Для проведения инвентаризации и  оформления технических паспортов необходимы финансовые средства из бюджета района. Государственной регистрации права собственности объектов электроснабжения позволит передать на техническое обслуживание и ремонт сетевой организации путем проведения торгов

Таблица 2.

Электрические муниципальные линии, расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района (в том числе бесхозяйные).

| Напряжение в сети | Протяженность сетей, ВСЕГО, км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность воздушных сетей (по цепям), км | Протяженность кабельных сетей ( по цепям), км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 кВ | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 10 кВ | 52,86 | 45,75 | 7,11 |
| 6 кВ | 70,17 | 66,08 | 4,09 |
| 0,4 кВ | 143,97 | 112,96 | 31,01 |
| Всего | 271,5 | 229,29 | 42,21 |

Техническое состояние электрических линий, находящихся на обслуживании ООО  «РЭС» расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района  в разрезе поселений:

Таблица 3.

| Предприятие Населенный пункт | Износ, % | Электрические линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | Воздушные |  |  |  |  | Кабельные |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 35 кВ |  | 0,4 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п.Чегдомын | 67 | 82 | 64 | 30 | 33 |  |  | 19 | 16 | 2 |  |
| п.Новый Ургал | 67 | 45 | 36 | 18 |  | 18 |  | 9 | 9 |  | 0 |
| с. Усть-Ургал | 80 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| п. Алонка | 20 | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| с. Чекунда | 75 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| с. Средний Ургал | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| с. Аланап | 70 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| с. Согда | 70 | 6 | 6 | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |
| п.Тырма (часть) | 83 | 20 | 20 | 18 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |
| п. Сулук | 53 | 25 | 17 | 6 |  | 11 |  | 8 | 3 |  | 5 |
| п. Герби | 55 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого: | 67 | 210 | 173 | 107 | 33 | 33 | 0 | 37 | 29 | 2 | 5 |

Техническое состояние трансформаторных подстанций, находящихся на обслуживании ООО  «РЭС» расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района  в разрезе поселений:

Таблица 4.

| Предприятие, Населенный пункт | Количество опор, шт. |  |  | Трансформаторные подстанции |  |  | Кол- тех. персонала, обслуживающего эл. сети и распред. устройства, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дерев. | Желез. | Метал. | Кол-во, шт. | Устан. мощн. кВА | Износ % |  |
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| п.Чегдомын | 0 | 2 |  | 42 | 17360 | 60 | 19 |
| п.Новый Ургал | 180 | 446 |  | 21 | 12040 | 60 | 3 |
| с.УстьУргал | 75 | 0 |  | 1 | 420 | 80 | 1 |
| п.Алонка | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| с.Чекунда | 155 | 52 |  | 2 | 650 | 60 | 1 |
| с.Средний Ургал | 2 | 22 |  |  |  |  |  |
| с.Аланап | 152 | 0 |  | 2 | 650 | 70 | 1 |
| с.Согда | 107 | 0 |  | 3 | 660 | 70 | 1 |
| п.Тырма | 391 | 0 |  | 9 | 1823 | 70 | 1 |
| п.Сулук | 7 | 377 |  | 10 | 4410 | 60 | 1 |
| п.Герби | 33 | 133 |  | 4 | 1600 | 60 | 1 |
| Итого | 1102 | 1074 |  | 94 | 40213 | 60 | 30 |

Мероприятия по капитальному ремонту и содержанию основных фондов в технически исправном состоянии объектов системы электроснабжения и энергосбережения

Таблица 5.

Проведение ООО «РЭС» капитального ремонта  электрических сетей с заменой ветхих сетей  в разрезе поселений.

| Населенный пункт | 2013 год. (км) | 2014 год. (км) |
| --- | --- | --- |
| п. Чегдомын | 4,21 | 1,180 |
| п. Зимовье | 0,05 | 0,00 |
| с. Аланап | 0,82 | 0,00 |
| п. Герби | 0,05 | 0,00 |
| с. Средний Ургал | 0,09 | 0,30 |
| Всего: | 5,20 | 1,21 |

Таблица 7.

Объем капитального ремонта

ООО «Распределительные электрические сети»

| Наименование работ, поселение | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Чегдомын: |  |  |
| Перетяжка линий , км | 3,03 | 1,35 |
| Замена, выправка опор, шт | 54 | 18 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 17 | 3 |
| Вырубка линий, км | 2,88 | 0 |
| Установка приборов учета, шт | 51 | 43 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Новый Ургал: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 1,34 | 1,25 |
| Замена, выправка опор, шт | 81 | 5 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 2 | 0 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт с. Усть-Ургал: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 0,32 | 0,86 |
| Замена, выправка опор, шт | 1 | 6 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 0 | 1 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Чекунда: |  |  |
| Перетяжка линий, км (Эльга) | 0,65 | 0,45 |
| Замена, выправка опор, шт | 2 | 3 |
| Установка, ремонт ТП, шт (Эльга) | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Тырма: |  |  |
| Перетяжка линий, км (Зимовье) | 0,08 | 0,1 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт с. Согда: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 1,15 | 0,25 |
| Замена, выправка опор, шт | 14 | 0 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Солони: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 0,32 | 0,1 |
| Замена, выправка опор, шт | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт п. Герби: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 0,08 | 0,12 |
| Замена, выправка опор, шт | 0 | 0 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 0 | 1 |
| Всего: Капитальный ремонт сетей 0,4-6-10 кВт Верхнебуреинский муниципальный район: |  |  |
| Перетяжка линий, км | 6,97 | 4,48 |
| Замена, выправка опор, шт | 153 | 33 |
| Установка, ремонт ТП, шт | 23 | 7 |
| Вырубка линий, км | 2,88 | 0 |
| Установка приборов учета, шт | 51 | 43 |

Таблица 6.

Общая протяженность электрических сетей магистральных и квартальных в кабельном, тросовом исполнении:

| Показатели | Ед. измер. | объем |
| --- | --- | --- |
| Протяженность электрических сетей в воздушном и кабельном исчислении | км | 271,5 |
| В том числе: | км |  |
| Кабельных 0,4-10кВ | км | 42,2 |
| Воздушных 0,4-10кВ | км | 229,3 |
| Физический износ | % | 70,0 |
| Протяженность электрических сетей в воздушном и кабельном исчислении, нуждающихся в замене | км | 181,9 |
| Из них ветхие сети | км | 181,9 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех электрических сетей | % | 67 |
| Заменено электрических сетей в воздушном и кабельном исчислении с 2013 по 2014 годы, всего | км | 6,4 |
| Из них ветхие | км | 6,4 |

Проводимые ежегодные мероприятия по замене и ремонту электрических сетей до настоящего времени не решали проблему полной замены ветхих сетей. Необходимы большие вложения денежных средств   для проведения работ по замене электрических сетей, особенно в притрассовых поселениях БАМа, п.Тырма.

За период с 2013-2014 года капитально  отремонтировано 17,86 км. сетей из них ветхих – 6,41 км., что составляет  3,5 % от общего количества ветхих электрических сетей.

Динамика перехода эксплуатируемых сетей в разряд ветхих свидетельствует о том, что в настоящее время существует необходимость при планировании  замены сетей ориентироваться на показатели фактического состояния сетей их реального износа и соответственно увеличения объемов замены электрических  сетей.

У предприятий ООО «РЭС»  находятся на балансе и техническом обслуживании электрические сети и трансформаторные подстанции, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.

Общая протяженность электрических линий, превышающая нормативный срок эксплуатации, составляет 181,9 км, количество трансформаторных подстанций, которые находятся в эксплуатации более 25 лет – 57шт.

Учитывая выше сказанное, ежегодно при условии недопущения  нарастания износа, необходимо  планировать замену ветхих и аварийных сетей в объеме не менее 5 %. Следовательно, ежегодно должна выполняться замена не менее 5,5 км электрических сетей.

4.1.4. Основные проблемы системы электроснабжения района.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Потери электрической энергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям в динамике за 2013 год

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | За 2013 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Потери |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе сверхнормативные |  |
|  | Т.кВт.ч. | Т.кВт.ч. | Т.кВт.ч. | % | Т.кВт.ч. | % |
| Всего в том числе | 54944 | 45053 | 9892 | 18 | 2952 | 5 |
| п. Ургал | 546 | 151 | 395 | 72 | 326 | 60 |
| п. Ушман | 214 | 97 | 117 | 55 | 90 | 42 |
| п. Эльга | 301 | 116 | 185 | 61 | 147 | 49 |
| п. Эхилкан | 253 | 66 | 187 | 74 | 155 | 61 |
| с. Согда | 643 | 343 | 300 | 47 | 219 | 34 |
| с. Чекунда | 424 | 265 | 160 | 38 | 106 | 25 |
| с. Усть-Ургал | 709 | 320 | 389 | 55 | 300 | 42 |
| п. Зимовье | 526 | 204 | 322 | 61 | 255 | 49 |
| п. Тырма | 2313 | 1049 | 1264 | 55 | 971 | 42 |
| с. Аланап | 1654 | 669 | 986 | 60 | 777 | 47 |
| п. Чегдомын | 47360 | 41772 | 5588 | 12 | -394 | -1 |

Потери электрической энергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям за 2014 год

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | За 2014 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Потери |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе сверхнормативные |  |
|  | Т.кВт.ч. | Т.кВт.ч. | Т.кВт.ч. | % | Т.кВт.ч. | % |
| Всего в том числе | 56577 | 46727 | 9850 | 17 | 2704 | 5 |
| п. Ургал | 633 | 162 | 471 | 74 | 391 | 62 |
| п. Ушман | 178 | 87 | 92 | 51 | 69 | 39 |
| п. Эльга | 331 | 160 | 172 | 52 | 130 | 39 |
| п. Эхилкан | 167 | 33 | 134 | 80 | 113 | 68 |
| с. Согда | 556 | 288 | 268 | 48 | 197 | 36 |
| с. Чекунда | 424 | 254 | 170 | 40 | 116 | 27 |
| с. Усть-Ургал | 691 | 300 | 392 | 57 | 304 | 44 |
| п. Зимовье | 762 | 469 | 292 | 38 | 196 | 26 |
| п. Тырма | 2453 | 1058 | 1395 | 57 | 1086 | 44 |
| с. Аланап | 1608 | 701 | 908 | 56 | 705 | 44 |
| п. Чегдомын | 48773 | 43216 | 5557 | 11 | -603 | -1 |

Таблица10

Анализ потерь электрической энергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям в динамике за 2013-2014 годы

| Наименование населенного пункта | Снижение "-" , (рост "+") к 2013 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск |  | Потери |  |  |  |
|  | Т.кВт.ч. | % | ВСЕГО |  | в том числе сверхнормативные |  |
|  |  |  | Т.кВт.ч. | % | Т.кВт.ч. | % |
| Всего, в том числе | 1674 | 104 | -42 | 100 | -248 | 92 |
| п. Ургал 1 | 11 | 107 | 75 | 119 | 65 | 120 |
| п. Ушман | -10 | 90 | -25 | 78 | -21 | 77 |
| п. Эльга | 44 | 138 | -13 | 93 | -17 | 88 |
| п. Эхилкан | -33 | 50 | -53 | 72 | -42 | 73 |
| с. Согда | -55 | 84 | -32 | 89 | -21 | 90 |
| с. Чекунда | -11 | 96 | 10 | 106 | 10 | 110 |
| с. Усть-Ургал | -20 | 94 | 3 | 101 | 5 | 102 |
| п. Зимовье | 265 | 230 | -30 | 91 | -59 | 77 |
| п. Тырма | 9 | 101 | 132 | 110 | 114 | 112 |
| с. Аланап | 32 | 105 | -78 | 92 | -72 | 91 |
| п. Чегдомын | 1444 | 103 | -31 | 99 | -209 | 153 |

В динамике 2013-2014 года видно незначительное снижение потерь электрической энергии. Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить уровень технологических потерь в сетях 0,4 кВ.

4.1.5. Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции  систем электроснабжения

Экономический      результат:

-    снижение    потерь    и         неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения;

- повышение  экономической   эффективности   оказания услуг по передаче электрической энергии;

- выполнение мероприятий по  снижению   аварийности в электрических сетях;

Технологический результат:

- сокращение доли износа сетей электроснабжения и     увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства;

- предотвращение    перегрузки    объектов    системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных  распределительных  и  трансформаторных пунктов;

- реконструкция и модернизация существующих  объектов электросетевого  хозяйства   с   внедрением   новых технологий;

- увеличение  пропускной  способности   электрических сетей;

- сохранение целостности и развитие системы электроснабжения.

Социальный  результат:

- удовлетворение жизненных потребностей и охраны здоровья граждан,

- повышение   качества   предоставляемых      услуг в  соответствии с ГОСТ 54140-2010 - Электрическая энергия.

обеспечение     бесперебойного     электроснабжения населения и организаций на территории  района;

- строительство   новых   объектов    электросетевого хозяйства

Экологический результат

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах электроснабжения

4.1.6. Мероприятия  по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры (приложение 1)

Основными мероприятиями по достижению целевых показателей является:

- проведение инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения в сельских поселениях района.

- капитальный ремонт электрических линий и трансформаторных подстанций в городских и сельских поселениях Верхнебуреинского муниципального района.

4.1.7. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы электроснабжения

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

Таблица 11.

| целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Уровень потерь электрической энергии в сетях электроснабжения, % | 17,41 | 17,41 | 16,90 | 16,40 | 15,80 | 15,30 | 14,80 |
| Уровень износа электрических сетей, % | 67,00 | 67,00 | 62,00 | 57,00 | 52,00 | 47,00 | 42,00 |
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт/ч на 1 человека населения | 197,32 | 197,32 | 191,4 | 185,50 | 179,6 | 173,6 | 167,70 |

4.1.8 . Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы электроснабжения

Всего по настоящей Программе по реконструкции системы электроснабжения  запланировано 25920,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы по капитальному ремонту системы электроснабжения осуществляется из средств бюджета Верхнебуреинского района,  средств бюджета края. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом Верхнебуреинского района на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании программы из средств районного бюджета составляет 26310,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 390,000 тыс. рублей;

2017 год – 14332,000 тыс. рублей.

2018 год – 2007,000 тыс. рублей.

2019 год – 4775,000 тыс. рублей.

2020 год – 4806,000 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы не сможет осуществиться в полном объеме за счет средств бюджета района.

Привлечение средств краевого бюджета будет осуществляться в рамках Государственной целевой программой  Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 года №185-пр, Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»,      Закона Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 (ред. от 25.06.2014) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги».

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

5. Комплексное развитие системы теплоснабжения

## 5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

В Верхнебуреинском районе на сегодняшний день насчитывается 22 котельных, обеспечивающих теплом население и объекты социально-культурного назначения, из которых 20 – муниципальные, 2 -  ведомственные.

Централизованное теплоснабжение многоквартирного жилищного фонда и объектов социально-культурного  назначения осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства:

- РСО - предоставляет услуги  в городском поселении «Рабочий поселок Чегдомын», в Среднеургальском сельском поселении.

- РСО предоставляет услуги в шести поселениях: Новоургальском городском поселении,  сельском поселении «Поселок Алонка», сельском поселении «Поселок Герби»,  Сулукском сельском поселении, в состав которого входит  поселок Солони,  сельском поселении «Поселок Этыркэн»,

- РСО предоставляет услуги для населения Тырминского сельского поселения,

-  РСО предоставляет услуги  для объектов социально-культурного назначения в Чекундинском сельском поселении

Теплоснабжение в остальных поселениях  на территории района осуществляется от автономных источников различной мощности и видов топлива (дрова, уголь).

В жилом секторе района, не обеспеченном централизованным теплоснабжением, используются индивидуальные источники отопления, из них более 80% населения используют в качестве топлива дрова.

Необходимо отметить, что все котельные имеют в общей сложности 60 котлов, большая половина из которых имеет срок эксплуатации  более 15 лет, особенно котлы малых котельных.

Реконструкция тепловой сети от котельных №1,№2 и 29 квартала  и реконструкция котельной 29 квартала, которая расположена в центре городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,  под тепловой распределительный пункт,  позволят снизить уровень затрат на производство тепловой энергии  и улучшить состояние окружающей среды в центре  поселка.

За отопительный сезон  всеми котельными поселка Чегдомын производятся выбросы вредных взвешенных и газообразных  веществ  в окружающую среду, согласно экологическим расчетам, в количестве 3334,6 тонн: это такие вещества как оксид азота, зола, диоксид серы, оксид углерода, оксид бензопирена, в том числе котельной 29 квартала производятся выбросы в количестве 1293 тонны.

Для ликвидации котельной 29 квартала, находящейся   в центре  городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», требуется поэтапная реконструкция тепловых сетей, которая была начата в 2002 году. Выполнены работы по реконструкции тепловых сетей от котельной №1 и №2.

Несоответствие присоединенных и установленных мощностей котельных в притрассовых поселениях БАМА приводит к огромному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, высокой стоимости услуги по теплоснабжению, что вызывает недовольство населения, которое не имеет возможности оплачивать коммунальные услуги.  Существует огромная задолженность населения перед предприятием – поставщиком РСО

Таблица 3

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| РСО | 147,8 | 41,1 |

В целях оптимизации установленной мощности для  приведения в соответствие с существующими нагрузками остро стоит вопрос по переводу существующих котельных на модульные котельные, что приведет в соответствие удельный расход топлива на выработку тепловой энергии и снижению себестоимости 1 Гкал.

Таблица 4.

Краткая характеристика теплоэнергетических объектов Верхнебуреинского муниципального района

| № п.п. | Наименование населенного пункта, энергообъекта | Наименование предприятия, организации, учреждения | котлы |  |  | вид топлива | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | КПД котла, % | физический износ котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во ед. | марка | установленная мощн., Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | котельная №1 | РСО п.Чегдомын | 4 | КВТС-10-150 | 40 | уголь ГР | 20,82 | 72 | 51 |
| 2 | котельная №2 | РСО п.Чегдомын | 3 | КЕ-10-14 | 16,29 | уголь ГР | 7,81 | 77 | 39 |
| 3 | котельная 29квартала | РСО п.Чегдомын | 3 | КЕ-10-14 | 16,29 | уголь ГР | 11,54 | 75 | 55 |
| 4 | котельная Промбаза | РСО п.Чегдомын | 2 | Е-1/9 | 1,278 | уголь ГР | 0,38 | 68 | 68 |
| 5 | котельная Средний Ургал | РСО п.Чегдомын | 3 | Е-1/9 | 1,92 | уголь ГР | 0,16 | 68 | 68 |
| 6 | кот.станция Чегдомын | РСО п.Чегдомын | 4 | Универсал-6 | 0,290 | уголь ГР | 0,168 | 65 | 65 |
| 7 | кот.очистные сооруж. | РСО п.Чегдомын | 4 | Универсал-6 | 0,580 | уголь ГР | 0,14 | 60 | 60 |
|  | ИТОГО |  | 23 |  | 76,7 |  | 41,0 |  | 59 |
| 8 | котельная п.Новый Ургал | РСО | 1 | КВ-ТСВ -20 | 80 | уголь ГР | 27,722 | 78,5 | 49 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 77,7 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 77,8 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 77,8 |  |
| 9 | Котельная Алонка | РСО | 3 | КЕ -10 -14С | 16,86 | уголь ГР | 3,019 | 79,6 | 63 |
| 10 | Котельная пос. Этыркен. | РСО | 1 | КЕ -25 -14С | 14 | уголь ГР | 3,257 | 81 | 47 |
|  |  |  | 1 | КЕ -10 - 14С | 5,62 |  |  | 80,6 |  |
| 11 | Котельная Солони | РСО | 1 | КЕ -6,5-14С | 3,65 | уголь ГР | 1,332 | 79,6 | 32 |
|  |  |  | 1 | КВСЛм | 3,44 |  |  | 86 |  |
| 12 | Котельная Сулук | РСО | 2 | КЕ -10-14С | 11,24 | уголь ГР | 3,787 | 79,8 | 73 |
| 13 | Котельная Герби | РСО | 3 | КЕ -6,5-14С | 10,95 | уголь ГР | 1,466 | 79,6 | 63 |
|  | ИТОГО |  | 16 |  | 145,8 |  | 40,59 |  | 64 |
| 14 | котельная Школа п.Тырма | РСО | 3 | Универсал-6 | 0,435 | уголь ГКО | 0,255 | 70 | 55 |
| 15 | котельная Детский сад п.Тырма | РСО | 2 | Универсал-6 | 0,29 | уголь ГКО | 0,096 | 70 | 100 |
| 16 | котельная Больница п.Тырма |  | 2 | Е-1/9 | 1,278 | уголь ГКО | 0,159 | 70 | 100 |
| 17 | Котельная Центральная п.Тырма | РСО | 3 | КВС-1,6 | 1,16 | уголь ГКО | 0,8 | 68 | 100 |
| 18 | Котельная Алдан п.Тырма | РСО | 2 | Универсал-6 | 0,29 | уголь ГР | 0,2 | 68 | 92 |
|  | ИТОГО |  | 13 |  | 3,453 |  | 1,51 | 136 |  |
| 19 | Котельная п. Софийск | ОАО «Ниман» | 4 | ЭПО-216 | 0,744 | эл.энерг | 0,744 | 60 | 30 |
|  |  |  | 3 | КДВ-2000R | 0,6 | дизельное | 0,6 |  |  |
| 20 | котельная с.Чекунда | РСО | 3 | КВ-043 | 1,29 | уголь ГР | 0,299 | 68 | 0 |
|  | всего по району |  | 60 |  | 228,49 | 83,42 | 81,13 |  |  |

#### 5.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

Мощность 20-ти котельных, предприятиями коммунального хозяйства  района  составляет 228 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 83,42 Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении по району составляет 71,8 км.

Наличие котельного оборудования:

РСО п.Чегдомын

В котельной №1 установлены  четыре водогрейных котла КВТС 10-150, производительностью  одного котла 10Гкал/час, установленная мощность 40Гкал/час.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 20,82 Гкал/час, в том числе отопление 19,61Гкал/час, горячее водоснабжение 1,21 Гкал/час.

В котельной №2 установлены три паровых котла марки КЕ 10-14, производительностью  одного 5,43 Гкал/час, установленная мощность 16,29 Гкал/час.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 7,811Гкал/час, в том числе отопление 7,47Гкал/час, горячее водоснабжение 0,341 Гкал/час.

В котельной 29 квартала установлены три паровых котла марки КЕ10-14, производительностью одного 5,43 Гкал/час, установленная мощность 16,29 Гкал/час.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 11,536Гкал/час, в том числе отопление 11,1Гкал/час, горячее водоснабжение 0,436 Гкал/час.

В котельной станции Чегдомын установлены  два водогрейных  котла «Универсал 6» Производительность одного котла 0,145 Гкал/час, установленная  мощность 0,29Гкал/час.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,168Гкал/час. Горячее водоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение поселка Чегдомын осуществляется от котельных №1, №2, 29 квартала и котельной железнодорожной станции Чегдомын.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельными, используется на отопление и горячее водоснабжение предприятий, жилых, общественных и административных зданий.

Численность населения, пользующегося услугами горячего водоснабжения 8073 человек.

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой  схеме. Открытая система теплоснабжения – система теплоснабжения с непосредственным разбором воды из тепловой сети на горячее водоснабжение.

На тепловой сети от котельной 29 квартала установлено три насосных станций. На тепловой сети от котельной №2 установлена одна ПНС.

Назначение работы ПНС - увеличение давления в подающем трубопроводе.

Продолжительность отопительного периода  согласно СНиП 23-01-99 238 суток.

РСО

В котельной пос. Новый Ургал установлены следующие теплогенерирующие мощности:

водогрейные котлы: четыре котла КВ-ТСв-20 с номинальной производительностью 80 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 27,72 Гкал/час, в том числе отопление 26,6 Гкал/час, горячее водоснабжение 1,12 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей выполнена в четырехтрубном исполнении Система теплоснабжения п. Новый Ургал  - закрытая.

В котельной пос. Алонка

водогрейные котлы: три котла КЕ-10-14С с номинальной производительностью 16,86 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 3,019 Гкал/час, в том числе отопление 2,924 Гкал/час, горячее водоснабжение 0,1 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании выполнена в двухтрубном  исполнении.  Система теплоснабжения   - открытая.

В  котельной пос. Этыркэн

водогрейные котлы: один котел КЕ-10-14С с номинальной производительностью 5,62 Гкал/ч; один  котел КЕ-25-14С с номинальной производительностью 14 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 3,257 Гкал/час, в том числе отопление 3,146Гкал/час, горячее водоснабжение 0,11 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании выполнена в двухтрубном  исполнении.  Система теплоснабжения   - открытая.

В  котельной пос. Солони

водогрейные котлы: один котел КВСЛм-4,5К115 с номинальной производительностью 3,44 Гкал/ч; два котла КЕ-6,5-14С с номинальной производительностью 7,3 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 1,322 Гкал/час, в том числе отопление 1,285 Гкал/час, горячее водоснабжение 0,05 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании выполнена в двухтрубном  исполнении.  Система теплоснабжения   - открытая.

В котельной пос. Сулук

водогрейные котлы: два котла КЕ-10-14С с номинальной производительностью 11,24 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 3,787  Гкал/час, в том числе отопление 3,589 Гкал/час, горячее водоснабжение 0,2 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании выполнена в двухтрубном  исполнении.  Система теплоснабжения   - открытая

В котельной пос. Герби

водогрейные котлы: три котла КЕ-6,5-14С с номинальной производительностью 10,95 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 1,466 Гкал/час, в том числе отопление 1,387 Гкал/час, горячее водоснабжение 0,08 Гкал/час.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании выполнена в двухтрубном  исполнении.  Система теплоснабжения   - открытая.

РСО

В котельной Центральная  пос. Тырма

водогрейные котлы: два котла КВС-6 с номинальной производительностью 1,16 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,794 Гкал/час, в том числе отопление 0,794 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует.

Большая часть оборудования котельных изношена и выработала свой ресурс.

В котельной Алдан пос. Тырма

водогрейные котлы: два котла Универсал-6 с номинальной производительностью 0,29 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,225 Гкал/час, в том числе отопление 0,225 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует.

Большая часть оборудования котельных изношена и выработала свой ресурс. Эксплуатируются физически и морально устаревшие котлы, КПД которых составляет 70 %.

В котельной  больница пос. Тырма

водогрейные котлы: два котла Е-1/9 с номинальной производительностью 1,278 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,159 Гкал/час, в том числе отопление 0,159 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует.

В котельной школа пос. Тырма

водогрейные котлы: три котла Универсал-6 с номинальной производительностью 0,435 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,255 Гкал/час, в том числе отопление 0,255 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует.

В котельной детского сада пос. Тырма

водогрейные котлы: два котла Универсал-6 с номинальной производительностью 0,29 Гкал/ч.

Фактически  подключенная максимальная тепловая нагрузка составляет 0,29 Гкал/час, в том числе отопление 0,29 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует.

Большая часть оборудования котельных изношена и выработала свой ресурс. Эксплуатируются физически и морально устаревшие котлы, КПД которых составляет 70 %.

ООО «Артель старателей «Ниман»

В котельной пос.Софийск

установлены электрические котлы ЭПО -216 – 4 шт.

- установленная мощность – 0,744 Гкал/час; - присоединенная нагрузка – 0,744 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует;

- протяженность тепловой сети – 0,4 км. Из них ветхие – 0 км..

Резервные дизельные котлы – КДВ-2000R - 3 шт. - установленная мощность – 0,7 Гкал/час;

ООО РСО

В котельной с.Чекунда

установлено 3 котла КВ-0,43 - установленная мощность – 1,29 Гкал/час- присоединенная нагрузка –  0,299 Гкал/час, горячее водоснабжение отсутствует;

- протяженность тепловой сети – 0,6км.

5.1.2. Отпуск тепловой энергии источниками теплоснабжения централизованной системы теплоснабжения  отопительными котельными

Таблица 5.

Отпуск тепловой энергии потребителям

|  | РСО п.Чегдомын |  |  | РСО трасса БАМа |  |  |  | ООО «Артель старателей «Ниман» |  |  | РСО п.Чекунда |  |  | РСО п.Тырма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Отпущено теп-ловой энергии (полезный отпуск) всего, Гкал. | 135428 | 135428 | 135225 | 105819 |  | 109677 | 113317 | 1047 | 1109 | 1012 | 1094 | 1135 | 307 | 3375 | 2371 | 2355 |
| Всего отпу-щено тепловой энергии своим потребителям, Гкал. | 135428 | 135428 | 135225 | 105819 | 109677 |  | 113317 | 1047 | 1109 | 1012 | 1094 | 1135 | 307 | 3375 | 2371 | 2355 |
| От котельных, Гкал | 129954 | 129954 | 126208 | 105819 | 109677 |  | 113317 | 1047 | 1109 | 1012 | 1094 | 1135 | 307 | 3375 | 2371 | 2355 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению, Гкал | 90749 | 90749 | 91074 | 73273 | 76558 |  | 79638 | 147 | 139 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 1361 | 1969 |
| Бюджетофинансируемым организациям, Гкал | 32119 | 32119 | 32216 | 9984 | 10967 |  | 12050 | 810 | 866 | 797 | 1083 | 1135 | 307 | 1065 | 858 | 28 |
| Предприятиям на производст-венные нужды, Гкал | 1319 | 1319 | 1352 | 4791 | 5233 |  | 5370 | 89 | 104 | 86 | 11 | 0 | 0 | 11 | 152 | 358 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прочим организациям, Гкал | 11241 | 11241 | 10583 | 17770 | 16818 |  | 16257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другим предприятиям (перепродавцу), Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепло-вой энергии, Гкал. | 21576 | 18230 | 21576 | 57156 | 77356 |  | 65889 | 124 | 124 | 153 | 120 | 186 | 50 | 950 | 765 | 765 |
| Отпущено тепловой энергии по группам потребителей, в % к отпуску тепла своим потребителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению, % | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 |  | 70 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 84 |
| бюджетофинансируемым орга-низациям, % | 24 | 24 | 24 | 9 | 10 |  | 11 | 77 | 78 | 79 | 99 | 100 | 100 | 32 | 36 | 1 |
| предприятиям на производст-венные нужды, % | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |  | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| прочим органи-зациям, % | 8 | 8 | 8 | 17 | 15 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % потерь теп-ловой энергии к отпуску тепловой энергии | 15 | 15 | 15 | 35 | 41 |  | 37 | 11 | 11 | 15 | 11 | 16 | 16 | 28 | 32 | 32 |

#### 5.1.3. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей предприятий ЖКХ Верхнебуреинского муниципальном районе - двухтрубная,  тупиковая диаметром от 38мм до 530мм. Трубы тепловой сети стальные. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет  П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная в железобетонных и кирпичных непроходных  каналах. Регулирование отпуска тепла – центральное качественное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена из минеральной ваты с последующим покрытием  рубероидом. Тепловые сети  рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 град С.

Протяженность отопительного сезона 238 дней. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  t н.в.от. = - 13 0С   (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Протяженность трубопроводов сети отопления Верхнебуреинского муниципального района  составляет в двухтрубном исполнении 71,8 км.

Годы постройки тепловых сетей:

РСО (п.Чегдомын) -  1951-2004г.

РСО (притрассовые поселки БАМа )– 1982-1988

ООО «Артель старателей «Ниман» (п.Сорфийск)- 2005г.

РСО (с.Чекунда) -2006г.

РСО (п.Тырма) - 1972г.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 6.

Общая протяженность тепловых сетей магистральных и квартальных в 2-х трубном исчислении:

| Показатели | Ед. измер. | объем |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 71,85 |
| В том числе диаметром до 200 мм. | км | 26,20 |
| От 200 мм до 400 мм | км | 17,32 |
| От 400мм до 600 мм | км | 0,00 |
| Физический износ | % | 70,00 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 40,20 |
| Из них ветхие сети | км | 40,20 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей | % | 56% |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении с 2008 по 2010 годы всего | км | 5,60 |
| Из них ветхие | км | 5,60 |

У предприятий ЖКХ района  находятся на балансе и техническом обслуживании теплотрассы и оборудование насосных станций, срок эксплуатации которых превышает 20 лет.

Общая протяженность теплотрасс, превышающая нормативный срок эксплуатации, составляет 40,2 км, количество насосных станций, которые находятся в эксплуатации более 20 лет – 3, из общего количества насосных станций 4.

Учитывая выше сказанное, ежегодно при условии недопущения  нарастания износа, необходимо  планировать замену ветхих и аварийных сетей в объеме не менее 5%, Следовательно, ежегодно должна выполняться замена не менее 2,5 км трубопроводов тепловых сетей.

Фактический средний срок службы трубопроводов тепловой сети составляет 15-17 лет, а на некоторых участках выполняется замена через  8 - 10 лет.

Таблица 7.

Объем капитального ремонта по годам

| Замена участков трубопроводов теплотрасс | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| РСО |  |  |  |
| Капитальное строительство (км) | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт (км) всего | 0,811 | 1,061 | 0,862 |
| п. Новый Ургал | 0,280 | 1,025 | 0,388 |
| п. Солони | 0,531 | 0,036 | 0,459 |
| п. Герби |  |  | 0,015 |
| Всего: | 0,811 | 1,061 | 0,862 |
| РСО п.Чегдомын |  |  |  |
| Капитальное строительство (км) | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт (км) всего | 0,700 | 1,200 | 1,000 |
| РСО п.Тырма |  |  |  |
| Капитальное строительство (км) | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт (км) всего | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1,510 | 2,300 | 1,862 |

Проводимые ежегодные мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей до настоящего времени не решали проблему полной замены ветхих сетей.

Как видно из приведенных показателей замены сетей за период с 2008 года включаемые в план капитального ремонта тепловых сетей не могут решить вопрос по улучшению теплоснабжения. Необходимы большие вложения денежных средств   для проведения работ по замене тепловых сетей, особенно в притрассовых поселениях БАМа, п.Тырма.

За период с 2008  года капитально  отремонтировано 5,67 км. сетей из них ветхих – 5,67 км., что составляет  14% от общего количества ветхих тепловых сетей.

Динамика перехода эксплуатируемых сетей в разряд ветхих свидетельствует о том, что в настоящее время существует необходимость при планировании  замены сетей ориентироваться на показатели фактического состояния сетей их реального износа и соответственно увеличения объемов замены тепловых сетей.

4.1.4. Основные проблемы системы теплоснабжения района

Основными проблемами системами теплоснабжения района являются:

-    отсутствие инвестиций на модернизацию систем теплоснабжения.

-    высокая степень износа оборудования котельных;

-    низкий коэффициент полезного действия  энергооборудования;

-    изношенность тепловых сетей;

-   большой объем потерь в тепловых сетях из-за устаревшей теплоизоляции;

- большой объем сверхнормативных потерь тепловой энергии из-за несоответствия присоединенных и установленных мощностей котельных.

Предприятия коммунального хозяйства района, не имея достаточных доходов от предоставленных коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Недостаточность средств в бюджете района, неплатежи потребителей коммунальных услуг,  не позволяют обеспечивать достаточного финансирования  для восстановления и реконструкции муниципального коммунального имущества.

Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества в более качественных коммунальных услугах.

-  неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей.

5.1.5.  Ожидаемый результат от внедрения мероприятий по реконструкции  систем теплоснабжения

Экономический      результат:

- сокращение расходов на содержание объектов теплоснабжения,

- снижение издержек производства и себестоимости услуг теплоснабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Строительство модульных котельных позволит уменьшить нагрузку на краевой бюджет и теплопотребителей в виде уменьшения сумм субвенций и снижения стоимости 1 Гкал тепловой энергии.

Технико-экономические преимущества модульной котельной – это  короткие сроки монтажа и ввода в эксплуатацию, меньшие капиталовложения и быстрая окупаемость проекта, надежность котлов и вспомогательного оборудования, устойчивость к нелегким условиям эксплуатации, простота обслуживания, минимальные эксплуатационные расходы, в т.ч. снижение потерь тепла за счет приближенности к потребителю.

Технологический результат:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры городского поселения;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры, муниципального района, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение удельного расхода топлива для выработки энергоресурсов:

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

- полная механизация и автоматизация процессов работы котельной,  замена насосного оборудования на современные насосы позволит значительно сэкономить как установленную электрическую мощность, так и потребляемую.

Социальный  результат:

- удовлетворение жизненных потребностей и охраны здоровья граждан,

- повышение качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Экологический результат

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу при ликвидации котельной 29 квартала в центре поселка Чегдомын и реконструкции котельных в притрассовых  поселениях.

5.1.6. Мероприятия  по комплексному развитию системы коммунальной  инфраструктуры Верхнебуреинского района на 2012-2020 годы приведены  в приложениях 1, 2,3,4,5,6 (таблицы )

5.1.7. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий:

Таблица 8.

| целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии ,% | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Уровень износа сетей ,% | 78,1 | 78,0 | 77,9 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,0 | 76,7 | 76,0 |
| Сокращение расхода топлива, тнт | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 102,0 | 101,0 | 100,0 | 99,9 | 99,5 |

5.1.8. Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения

Всего по настоящей Программе по реконструкции системы теплоснабжения  запланировано 679708,431 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы по реконструкции системы теплоснабжения осуществляется из средств бюджета Верхнебуреинского района, средств поселений, средств краевого бюджета. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом Верхнебуреинского района на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании программы из средств районного бюджета составляет 66862,706 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год –8563,000 тыс. рублей;

2013 год – 8283,100 тыс. рублей;

2014 год – 4955,209 тыс. рублей;

2015 год – 5796,647 тыс. рублей;

2016 год –1836,250 тыс. рублей;

2017 год – 620,000 тыс. рублей.

2018 год – 16555,500 тыс. рублей.

2019 год – 15855,500 тыс. рублей.

2020 год – 4397,500 тыс. рублей.

Потребность в финансировании программы по строительству и капитальному  ремонту системы теплоснабжения из средств бюджетов поселений в рамках переданных полномочий району  составляет 11894,672тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 3394,000 тыс. рублей;

2013 год – 2000,000 тыс. рублей;

2014 год – 1110,000 тыс. рублей;

2015 год – 1326,422 тыс. рублей;

2016 год – 2464,250 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей.

2018 год – 1600,000 тыс. рублей.

2019 год – 0,000 тыс. рублей.

2020 год – 0,000 тыс. рублей

Финансирование мероприятий программы по содержанию основных фондов в технически исправном состоянии системы теплоснабжения осуществляется из средств бюджета Верхнебуреинского района. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом Верхнебуреинского района на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании программы по содержанию основных фондов в технически исправном состоянии системы теплоснабжения из средств районного бюджета составляет 15136,200 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 6200,000 тыс. рублей;

2013 год – 2000,000 тыс. рублей;

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 236,200 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей.

2018 год – 2660,000 тыс. рублей.

2019 год – 2020,000 тыс. рублей.

2020 год – 2020,000 тыс. рублей

Потребность в финансировании программы по содержанию основных фондов в технически исправном состоянии системы теплоснабжения из средств бюджетов поселений  в рамках переданных полномочий  составляет 12021,104 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 0,000 тыс. рублей;

2013 год – 2000,000 тыс. рублей;

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 4313,104 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей.

2018 год – 2036,000 тыс. рублей.

2019 год – 1836,000 тыс. рублей.

2020 год – 1836,000 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы не сможет осуществиться в полном объеме за счет средств бюджета района.

Привлечение средств краевого бюджета будет осуществляться в рамках Государственной целевой программой  Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 года №185-пр, Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»,         Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»,         Закона Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 (ред. от 25.06.2014) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги».

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Привлечение средств бюджетов городских и сельских поселений возможно в рамках муниципальной районной программы

6. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

5 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. Особенно остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим (цветности, мутности) и по микробиологическим показателям требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.107-01 «Питьевая вода».

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами в п.Чегдомын по химическому составу превышают по содержанию железа.

В настоящее время Верхнебуреинский район питьевой водой обеспечивают РСО п.Чегдомын, РСО притрассовых поселков БАМа, РСО п.Тырма от артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей района 126 км.,  в том числе уличной водопроводной сети – 28,5 км.. Центральным водоснабжением обеспечивается 18,8 тыс. чел. населения.

Износ водопроводных сетей достигает до 73%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Потери, утечки и  высокий уровень обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоями в водоснабжении.

Основная проблема в районе - это техническое состояние канализационных  очистных сооружений.

Общее количество очистных канализационных сооружений 7 шт.

(п. Чегдомын, п. ЦЭС, п. Новый Ургал, п. Алонка, п. Герби, п. Солони, п. Сулук), КНС - 15 шт. Протяженность канализационных сетей 75 км.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Верхнебуреинского муниципального района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования.

Существует проблема вторичного загрязнения водопроводных сетей. Высокая степень износа сетей, частые порывы на трубопроводах влияют на качество воды в бактериально - микробном отношении. Потребность в  замене  водопроводных сетей отслуживших нормативный срок составляет более 70 % (88км.) от общей протяженности, уличной водопроводной сети нуждающейся в замене составляет 63% или 17,94 км. Ежегодно перекладывается лишь малая часть ветхих сетей (около 0,2 % от общей протяженности).

Нарушение санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

Проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер как по причине выхода из строя водозаборов и систем подачи воды, так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды в водоисточниках.

В последние годы в связи с традиционно сложившимся остаточным принципом финансирования систем водоснабжения и ликвидацией единого механизма централизованного управления и финансирования проблема водоснабжения обострилась не только в Верхнебуреинском районе, но и в целом по стране.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации государственная  программа, реализуемая за счет средств федерального бюджета и государственная программа, реализуемая за счет средств краевого бюджета, может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджету муниципального района на реализацию аналогичных муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального района. То есть привлечение средств федерального бюджета в рамках федеральной и краевой государственной программы на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой возможно только при наличии аналогичной районной муниципальной программы.

Таким образом, обозначенная проблема соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Верхнебуреинского района и Российской Федерации в целом.

Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению населения Верхнебуреинского района питьевой водой требуют комплексного решения и скоординированных действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена только с применением программно-целевого метода.

6.2. Целевые индикаторы выполнения мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий:

Таблица 9.

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Уровень износа объектов водоснабжения / водоотведения, % | 70/ 45 | 65/ 40 | 60/ 35 | 55/ 30 | 50/ 25 | 45/ 20 |  |
| Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе, % | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 |  |
| Уровень потери воды в сетях централизованного водоснабжения, % | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  |

6.3. Ресурсное обеспечение мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета Верхнебуреинского района, средств поселений, краевого бюджета.. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом Верхнебуреинского района на соответствующий финансовый год.

Всего по настоящей Программе по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения запланировано 597988,453тыс. руб.

Потребность в финансировании программы по строительству и капитальному ремонту из средств районного бюджета составляет 49977,023 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 564,000 тыс. рублей;

2013 год – 0,000 тыс. рублей;

2014 год – 969,023 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год –  400,000 тыс.рублей.

2018 год – 20728,000 тыс. рублей.

2019 год – 17208,000 тыс. рублей.

2020 год – 10108,000 тыс. рублей

Потребность в финансировании программы по строительству и капитальному ремонту из средств  бюджета поселений  в рамках переданных полномочий составляет 3000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 0,000 тыс. рублей;

2013 год – 0,000 тыс. рублей;

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс.рублей.

2018 год – 1000,000 тыс. рублей.

2019 год – 1000,000 тыс. рублей.

2020 год – 1000,000 тыс. рублей

Потребность в финансировании программы по содержанию основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения в технически исправном состоянии из средств районного бюджета составляет 42859,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 2500,000 тыс. рублей;

2013 год – 0,000 тыс. рублей;

2014 год – 50,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 ты. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс.рублей.

2018 год – 21644,000 тыс. рублей.

2019 год – 11951,000 тыс. рублей.

2020 год – 6714,000 тыс. рублей.

Потребность в финансировании программы по содержанию основных фондов в технически исправном состоянии из средств бюджета поселений  в рамках переданных полномочий составляет 2290,635 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 0,000 тыс. рублей;

2013 год – 0,000 тыс. рублей;

2014 год – 130,000 тыс. рублей;

2015 год – 398,763 тыс. рублей;

2016 год – 1161,872 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс.рублей.

2018 год – 300,000 тыс. рублей.

2019 год – 200,000 тыс. рублей.

2020 год – 100,000 тыс. рублей

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального, краевого и бюджетов городских и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Привлечение средств краевого бюджета будет осуществляться в рамках Государственной целевой программой  Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 года №185-пр.,       Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 143 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»,         Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 150 (ред. от 27.11.2013) «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»,         Закона Хабаровского края от 23.04.2014 N 357 (ред. от 25.06.2014) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги».

Привлечение средств краевого бюджета будет осуществляться в рамках краевой целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Привлечение средств бюджетов городских и сельских поселений возможно в рамках муниципальной районной программы.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, направляемые на объекты водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий программы не сможет осуществиться в полном объеме за счет средств бюджета района.

.

6.4. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по реконструкции  систем  водоснабжения и водоотведения:

Экономическая эффективность будет выражаться в сокращении расходов на содержание объектов водоснабжения и водоотведения; снижении издержек производства и себестоимости услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная эффективность будет выражаться в обеспечении населения края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан,  повышение качества услуг водоснабжения.

Экологическая эффективность реализации программы будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения и низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры.

7. Выводы и предложения

В результате проведенного анализа и оценки деятельности предприятий  коммунальной инфраструктуры   Верхнебуреинского муниципального района  сделаны следующие выводы:

Основные фонды предприятий,  оказывающих услуги в коммунальной сфере – теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, имеют износ, превышающий предельно допустимый  - от 60 % до 90 %. Старение оборудования имеет устойчивую тенденцию к росту.

Надежность и бесперебойность оказания услуг  обеспечивается со значительными трудностями, так как уровень технологических нарушений на эксплуатируемом оборудовании  практически не сокращается   и остается высоким на протяжении исследуемого периода.

Несоответствие присоединенных и установленных мощностей котельных в притрассовых поселениях БАМА приводит к огромному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии высокой стоимости услуги по теплоснабжению, что вызывает недовольство населения, которое не имеет возможности оплачивать коммунальные услуги.

Недостаток финансирования для развития объектов коммунальной инфраструктуры  является сдерживающим фактором в принятии  и выполнении инвестиционных и производственных программ  предприятий, оказывающих услуги  в коммунальной сфере. Действующие программы выполняются по причине недостатка финансирования, с нарушением принятых сроков.

Из-за отсутствия инвестиционных средств,  инвестиционные программы не были приняты.

Производственные программы  предприятий коммунальной сферы, разрабатываются и принимаются не по критериям требований Правил эксплуатации и технологических инструкций на установленное  оборудование, а исходя из финансовых возможностей. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет по сетям водопровода  - 63 %, канализации – 60%, теплоснабжения -  56%, электроснабжение – 67%

Износ систем водоснабжения составляет 86%, в том числе оборудование системы очистки воды 90%.

Очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции  района введены в эксплуатацию с 1958г. по 1988 годы и имеют большой физический износ. Данным объектам необходим капитальный ремонт и реконструкция.

Установленное оборудование не обеспечивает надежности снабжения потребителей.  Износ канализации составил - 54% , в том числе оборудование транспортировки- 48%. Износ сетей теплоснабжения составляет 70%.

8. Система управления Программой

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

- 9.Основные меры правового регулирования

в сфере реализации программы

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации программы является разработка проекта постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012 - 2020 годы». Разработка проекта будет, осуществляется по мере необходимости и в случае внесения изменений в утвержденные требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений.

Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:

- внесение изменений в перечень программных мероприятий;

- внесение в программу дополнительных основных мероприятий;

- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы в целом и программных мероприятий;

- внесение изменений в прогноз конечных результатов программы;

- внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и достижения показателей (индикаторов) программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы предоставлены в приложении N 5 к Программе.

- 10. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления ЖКУ (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района, риск финансового обеспечения которых связан с недофинансированием Программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Операционные риски связаны с ошибками управления реализацией Программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности.

_______________________