## Мероприятия 2017-2018
Утверждено
постановлением администрации района
от 15.05.2019 № 265
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2019-2020 ГОДА
№ пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Всего | источник финансирования
[5 empty] | местный бюджет | средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по району: |  |  | 93319.3467 | 0 | 93319.3467
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 49654.925 | 0 | 49654.925
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 7598.32 |  | 7598.32
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 9339.393 | 0 | 9339.393
| ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 3137.8387 |  | 3137.8387
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  | 23588.87 |  | 23588.87
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ООО БАМсервис
1. | КОТЕЛЬНАЯ п.Новый Ургал
Капитальный ремонт котельного оборудования
| К.А №3 | [5 empty] | май-сентябрь
| Замена коллекторов на доп. пакете Ф200 | шт | 2 | 1204.064 |  | 1204.064
| Замена конвективного пакета | шт | 23
К.А №4
| Замена коллекторов на доп. пакете Ф200 | шт | 2 | 86.4 |  | 86.4
| К.А №5 | [5 empty] | май-сентябрь
| Замена направляющих решетки двутавр №18 3,2 м | шт | 7 | 884.282 |  | 884.282
| К.А №6 | [5 empty] | май-сентябрь
| Замена направляющих решетки двутавр №18 3,2 м | шт | 7 | 654.36 |  | 654.36
| Решетка ТЧЗМ-2,7/6,5 | комп | 1 | 229.92 |  | 229.92
| Трубопровод шлакоудаления Ф500 | [5 empty] | май-сентябрь
| Ремонт трудопровода Ф500 |  |  | 159.48 |  | 159.48
| Багерная шлакоудаления | [5 empty] | май-сентябрь
| Замена задвижка шланговая Ф300 мм |  |  | 5.6 |  | 5.6
| Установка эл. двиг. на дробилке ДВЗ-2 багерной шлакоудаления | шт | 2 | 200.4 |  | 200.4
| Наружный трубопровод шлакоудаления | [5 empty] | май-сентябрь
| Замена трубопровода Ф200мм. | м | 130 | 186.9 |  | 186.9
| Ремонт плоской кровли над ленточным конвейером 1-го подъема | [5 empty] | май-сентябрь
| Ремонт плоской кровли над ленточным конвейером 1-го подъема | м2 | 350 | 380.98 |  | 380.98
| ИТОГО Капитальный ремонт |  |  | 3992.386 |  | 3992.386
Текущий ремонт котельного оборудования
1.1. | Котлоагрегат №3, 4,5,6. КВ-ТСВ-20 | [5 empty] | май-сентябрь
| Ревизия привода решетки ПТБ 1200 КА №3.4.5.6 |  |  | 48.5 |  | 48.5
| Ремонт топки ТЧЗМ 2,7/6,5 с частичной замены колосников, держателей, клиц |  |  | 136.873 |  | 136.873
| Ремонт ПМЗ ЗП 600 |  |  | 104.874 |  | 104.874
| Ревизия ДН 17 и ВДН 15,5 исполнительного механизма |  |  | 25.59 |  | 25.59
| Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-85 и трубопровода возврата уноса |  |  | 73.204 |  | 73.204
| Ремонт воздухоподогревателя |  |  | 26.1 |  | 26.1
| Ремонт газоходов, воздуховодов. |  |  | 21 |  | 21
| Ремонт скруберов с частичной заменой керамической плитки, ремонт люков |  |  | 133.821 |  | 133.821
| Ремонт и поверка контрольно – измерительных приборов |  |  | 640.012 |  | 640.012
| Ремонт обмуровки |  |  | 44.6 |  | 44.6
1.2. | Ремонт системы шлако-золоудаления скрубберов и экструдеров в котельной | [5 empty] | май-сентябрь
| Ремонт системы смыва шлака | шт | 8 | 133.5 |  | 133.5
| Ремонт гидрозатворов скрубберов | шт | 8 | 102.2 |  | 102.2
1.3. | ХВО | [5 empty] | май-сентябрь
| Ревизия натрий-катионитных фильтров, замена сульфоугля | шт | 4 | 66.4 |  | 66.4
| Ремонт, ревизия ВП исходной воды | шт | 2 | 29.4 |  | 29.4
1.4. | Ремонт насосной группы | [5 empty] | май-сентябрь
| Ремонт ревизия насосов | шт | 11 | 42.2 |  | 42.2
| Ремонт трубопровода шлакоудаления Ф200 мм | м | 130 | 53.8 |  | 53.8
| Вывоз и очистка от шлака большого и малого отстойника | м3 | 16000 | 42.8 |  | 42.8
1.5 | ПРУ | [5 empty] | июнь-сентябрь
| Ремонт пластинчатого УПК-30 и качающего питателя | шт | 2 | 15.8 |  | 15.8
| Ремонт бункера и качающего питателя КЛ 8 | шт | 2 | 24.5 |  | 24.5
| Ремонт ленточного питателей КЛВ-650 первого и второго подъемов | шт | 4 | 16.3 |  | 16.3
| Устройство вытяжного вентилятора в дробильном отделении | шт | 1 | 45.1 |  | 45.1
| Ремонт валковой дробилки ДДЗ-6 молотковой дробилки СМД-504 | шт | 2 | 49.7 |  | 49.7
| Ремонт компрессора ПК-5,25А У2 | шт | 1 | 82.3 |  | 82.3
| Ремонт плужковых сбрасывателей | шт | 20 | 34.1 |  | 34.1
1.6. | Ремонт запорной арматура отопления, водоснабжения, шлакоудаления | [5 empty] | май-сентябрь
| Ремонт, ревизия задвижек отопления Ф 500-50мм | шт | 82 | 15.9 |  | 15.9
| Замена запорной арматуры | шт | 82 | 170.1 |  | 170.1
| Ремонт КТП №1,2 | КТП | 2 | 39.46 |  | 39.46
| Ревизия ЩР, ЩО, | шт | 12 | 49.74 |  | 49.74
| Ремонт, ревизия электродвигателей ДН, ВДН, насосов, дробилок, вентиляторов | эл. дв. | 51 | 25.3 |  | 25.3
| Ревизия ремонт эл. талей | шт | 8 | 15.2 |  | 15.2
| Ремонт линий освещения (котельная, багерная ПРУ) | обект | 4 | 26.8 |  | 26.8
| ИТОГО текущий ремонт |  |  | 2335.174 |  | 2335.174
| ИТОГО ремонт котельной |  |  | 6327.56 |  | 6327.56
2 | ТЕПЛОСЕТИ
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения
| Ремонт тр-вода на уч-ке т.к.4-т.к.5 | м | 40 | 89.562 |  | 89.562 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 89.562 |  | 89.562
Текущий ремонт сетей теплоснабжения
| Ремонт приямков к домам |  |  | 44.4 |  | 44.4 | май-сентябрь
| Частичная замена тр-да по ул.60лет СССР 3/подвал | м | 60 | 48.27 |  | 48.27 | май-сентябрь
| Замена задвижек в т.к.(шаровые) | шт | 30 | 181.5 |  | 181.5 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт уч-ка ТП 35/10.Демонтаж задвижек d100, d89 | шт шт | 8 3 | 34.665 |  | 34.665 | май-сентябрь
| Демонтаж задвижек сваркой заглушек d150 на здание СЭС(т.к.13) |  |  | 0.43 |  | 0.43 | май-сентябрь
| Ревизия задвижек по т.к.1-44 |  |  | 30.252 |  | 30.252 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт тр-да ул.Киевская 5, ул.Киевская 5 "а" | м | 174 | 162.65 |  | 162.65 | май-сентябрь
| Замена тр-да и задвижек в т.к.18(со вскрытием теплокамеры) |  |  | 113.76 |  | 113.76 | май-сентябрь
| Замена канализационной трубы от т.к.26-т.к.25(с монтажом лотка из шпалы б/у) | м | 150 | 188.3 |  | 188.3 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт т.к.44 с заменой задвижек |  |  | 120.123 |  | 120.123 | май-сентябрь
| Замена вентелей по т.к.1-44 |  |  | 90.428 |  | 90.428 | май-сентябрь
| Ревизи водоподогревателей на ЦТП-1, ЦТП-2 |  |  | 41 |  | 41 | май-сентябрь
| Ревизия задвижек на ЦТП-1, ЦТП-2 |  |  | 31.6 |  | 31.6 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт тр-вода ул.Киевская 8(подвал)ТВС-220 м, ГВС-220 м |  |  | 354.52 |  | 354.52 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 1441.898 |  | 1441.898
| ИТОГО Сети теплоснабжения |  |  | 1531.46 |  | 1531.46
| ВСЕГО Теплоснабжение БАМсервис |  |  | 7859.02 | 0 | 7859.02
МУП ЭНЕРГЕТИК
п.Алонка
Капитальный ремонт
Котельная
1 | Капитальный ремонт дымососа ДН-12,5, замена улитки | шт | 1 | 132.795 | 0 | 132.795 | май-сентябрь
2 | Капитальный ремонт задней балки котла № 1 | шт | 1 | 86 | 0 | 86 | май-сентябрь
3 | Капитальный ремонт переднего вала котла № 1 | шт | 1 | 45 | 0 | 45 | май-сентябрь
4 | Капитальный ремонт редуктора привода ПТБ 1200 топки № 1 | шт | 1 | 70 | 0 | 70 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту котельной : |  |  |  | 333.795 | 0 | 333.795
Текущий ремонт
Котельная
1 | Текущий ремонт руллонной кровли галереи топливоподачи | м² | 30 | 240.62 | 0 | 240.62 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт - ревизия ПМЗ-600 | шт | 2 | 64 | 0 | 64 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт ремонт с заменой технологического трубопровода на котельной | м.п. | 65 | 95.969 | 0 | 95.969 | май-сентябрь
4 | Косметический ремонт котельной (побелка, покраска) | м² | 860 | 226.087 | 0 | 226.087 | май-сентябрь
5 | Текущий ремонт топливоподачи (ролики) | шт | 32 | 124.1 | 0 | 124.1 | май-сентябрь
6 | Текущий ремонт электрооборудования (автоматы, светильники, ПРА) | шт |  | 220.53 | 0 | 220.53 | май-сентябрь
7 | Чистка, промывка аккумуляторных баков | шт | 2 | 34.617 | 0 | 34.617 | май-сентябрь
8 | Текущий ремонт - ревизия электродвигателей | шт | 22 | 62.472 | 0 | 62.472 | май-сентябрь
9 | Текущий ремонт - ревизия запорной арматуры арматуры на котельной | шт | 36 | 84.2 | 0 | 84.2 | май-сентябрь
10 | Текущий ремонт - ревизия колосниковой решетки ТЛЗМ котла № 1,2,3 | шт | 3 | 246 | 0 | 246 | май-сентябрь
11 | Текущий ремонт - ревизия оборудования ПСК-0,35 котла № 1,2,3 | шт | 3 | 128 | 0 | 128 | май-сентябрь
12 | Текущий ремонт - ревизия экономайзера котла № 1,2,3 | шт | 3 | 184 | 0 | 184 | май-сентябрь
13 | Текущий ремонт-ревизия насосного оборудования | шт | 6 | 56 | 0 | 56 | май-сентябрь
15 | Текущий ремонт - ревизия батарейных циклонов | шт | 3 | 82 | 0 | 82 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельной: |  |  |  | 1848.595 | 0 | 1848.595
Текущий ремонт
Сети теплоснабжения | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Текущий ремонт запорной арматуры на магистральном трубопроводе | шт | 16 | 186.142 | 0 | 186.142 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт теплоизоляции | м² | 60 | 14.2 | 0 | 14.2 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения: |  |  |  | 200.342 | 0 | 200.342
Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 333.795 | 0 | 333.795 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту |  |  |  | 2048.937 | 0 | 2048.937 | май-сентябрь
Всего по котельной п. Алонка |  |  |  | 2382.732 | 0 | 2382.732
п. Герби
Котельная
1 | Капитальный ремонт задней балки охлаждения и охлаждения притопка котла № 3 |  |  | 60 | 0 | 60 | май-сентябрь
2 | Капитальный ремонт обмуровки передней стенки котла | м³ | 2.4 | 120 | 0 | 120 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту котельной |  |  |  | 180 | 0 | 180
Текущий ремонт
| Котельная | [5 empty] | май-сентябрь
1 | Текущий ремонт ПМЗ ЗП-600 котла №2,3 | шт | 2 | 121.89 | 0 | 121.89 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт- колосниковой решетки котла № 3 | шт | 1 | 100.473 | 0 | 100.473 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт-ревизия газохода котла № 2,3 | м² | 4 | 76.2 | 0 | 76.2 | май-сентябрь
5 | Чистка, ревизия циклона котла № 2,3 | шт | 2 | 62.1 | 0 | 62.1 | май-сентябрь
6 | Текущий ремонт-ревизия экономайзера котла № 2,3 | шт | 2 | 128 | 0 | 128 | май-сентябрь
7 | Текущий ремонт-ревизия насосной группы | шт | 4 | 126.524 | 0 | 126.524 | май-сентябрь
8 | Текущий ремонт топливоподачи (конвейер, питатель КЛ, дробилка ДО, редуктор привода конвейера) |  |  | 136.233 | 0 | 136.233 | май-сентябрь
9 | Текущий ремонт- ревизия запорной арматуры | шт | 16 | 83.748 | 0 | 83.748 | май-сентябрь
10 | Косметический ремонт помещений котельной (побелка, покраска) | м² | 720 | 197.72 | 0 | 197.72 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельной |  |  |  | 1032.888 | 0 | 1032.888
Текущий ремонт
Сети теплоснабжения
1 | Текущий ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода | м² | 36 | 18 | 0 | 18 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения : |  |  |  | 18 | 0 | 18
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 1050.888 | 0 | 1050.888 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту: |  |  |  | 180 | 0 | 180 | май-сентябрь
Всего по котельной п. Герби |  |  |  | 1230.888 | 0 | 1230.888
п. Сулук
Капитальный ремонт
Котельная
1 | Капитальный рмонт, полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ № 2 | м.п. | 60 | 311.603 | 0 | 311.603 | май-сентябрь
2 | Капитальный ремонт улитки дымососа котла № 2 | шт | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | май-сентябрь
3 | Капитальный ремонт воздуховода котла № 2 | м.п. | 9 | 104 | 0 | 104 | май-сентябрь
4 | Капитальный ремонт отопления зольного отделения ШЗУ | шт | 6 | 84 | 0 | 84 | май-сентябрь
5 | Капитальный ремонт вытяжного вентилятора топливоподачи | шт | 1 | 86 | 0 | 86 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту котельной: |  |  |  | 613.703 | 0 | 613.703
Текущий ремонт
Котельная
1 | Текущий ремонт локальных участков кровли котельной п. Сулук | м² | 104 | 160 | 0 | 160 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт кровли НС-3 | м² | 35 | 52.38 | 0 | 52.38 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт газохода котла № 1,2 | м.п. | 3 | 24 | 0 | 24 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт бункеров провала котла № 1,2 | м² | 16 | 84 | 0 | 84 | май-сентябрь
5 | Ревизия водяного экономайзера котла № 1,2 (вскрытие и чистка межтрубного пространства) | шт | 2 | 124 | 0 | 124 | май-сентябрь
6 | Ревизия ПМЗ котла № 1,2 с заменой узлов | шт | 4 | 68 | 0 | 68 | май-сентябрь
7 | Текущий ремонт-ревизия оборудования ленточного конвейра ПРУ | шт | 2 | 52 | 0 | 52 | май-сентябрь
8 | Ревизия дробилки ДО | шт | 1 | 7.5 | 0 | 7.5 | май-сентябрь
9 | Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 15 | 24 | 0 | 24 | май-сентябрь
10 | Текущий ремонт - ревизия питателя КЛ | шт | 1 | 18.4 | 0 | 18.4 | май-сентябрь
11 | Текущий ремонт-ревизия насосного оборудования НС № 1,2,3 | шт | 8 | 180 | 0 | 180 | май-сентябрь
12 | Текущий косметический ремонт НС № 2,3 | м² | 60 | 108.49 | 0 | 108.49 | май-сентябрь
13 | Текущий косметический ремонт котельной | м² | 1500 | 140 | 0 | 140 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельной: |  |  |  | 1042.77 | 0 | 1042.77
Капитальный ремонт
Сети теплоснабжения
1 | Капитальный ремонт с выносом на поверхность магистрального трубопровода на участке ул. 40 лет Победы | мп | 50 | 180 | 0 | 180
Итого по капитальному ремонту сетей теплоснабжения: |  |  |  | 180 | 0 | 180
Текущий ремонт
Сети теплоснабжения
1 | Текущий ремонт - ревизия запорной аматуры магистральных трубопроводов | шт | 10 | 59.289 | 0 | 59.289
Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения : |  |  |  | 59.289 | 0 | 59.289
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 1102.059 | 0 | 1102.059
Итого по капитальному ремонту: |  |  |  | 793.703 | 0 | 793.703
Всего по котельной п. Сулук |  |  |  | 1895.762 | 0 | 1895.762
п. Солони
Капитальный ремонт
Котельная
1 | Капитальный ремонт насосов | шт | 1 | 81.14 | 0 | 81.14
4 | Капитальный ремонт трубопровода обвязки аккумуляторных баков | мп | 75 | 124.4 | 0 | 124.4
Итого по капитальному ремонту котельной: |  |  |  | 205.54 | 0 | 205.54
Текущий ремонт
Котельная
1 | Текущий ремонт обмуровки котла № 1 | м³ | 4.2 | 128.26 | 0 | 128.26 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт-ревизия ПМЗ-600 котла № 1,2 | шт | 2 | 110.393 | 0 | 110.393 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт топки котла № 1,2 | шт | 2 | 148 | 0 | 148 | май-сентябрь
4 | Ревизия водяного экономайзера котла № 1,2 | шт | 2 | 104 | 0 | 104 | май-сентябрь
5 | Текущий ремонт -уплотнение газовоздушного тракта котла № 2 | компл | 1 | 76 | 0 | 76 | май-сентябрь
7 | Текущий ремонт ревизия насосного оборудования | шт | 5 | 81.14 | 0 | 81.14 | май-сентябрь
8 | Косметический ремонт котельной | м² | 860 | 147.352 | 0 | 147.352 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельной: |  |  |  | 795.145 | 0 | 795.145
Капитальный ремонт
Сети теплоснабжения
1 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода от вокзала до КНС п. Солони | м.п. | 180 | 344.118 | 0 | 344.118
Итого по капитальному сетей теплоснабжения: |  |  |  | 344.118 | 0 | 344.118
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 795.145 | 0 | 795.145
Итого капитальному ремонту: |  |  |  | 549.658 | 0 | 549.658
Всего по котельной п. Солони |  |  |  | 1344.803 | 0 | 1344.803
п. Этыркэн
Капитальный ремонт
Котельная
1 | Капитальный ремонт ШЗУ | компл | 1 | 215.438 | 0 | 215.438 | май-сентябрь
2 | Капитальный ремонт кровли котельной п. Этыркэн | м² | 540 | 364.44 | 0 | 364.44 | май-сентябрь
3 | Капитальный ремонт канцевых выключателей, замена водомера котла № 3 | шт | 1 | 48.243 | 0 | 48.243 | май-сентябрь
4 | Капитальный ремонт канцевых выключателей, замена водомера котла № 2 | шт | 1 | 48.243 | 0 | 48.243 | май-сентябрь
5 | Капитальный ремонт канцевых выключателей, замена водомера котла № 1 | шт | 1 | 48.243 | 0 | 48.243 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту котельной: |  |  |  | 724.607 | 0 | 724.607
Текущий ремонт
Котельная
1 | Текущий ремонт электрооборудования (автоматы, светильники, ПРА) |  |  | 80.074 | 0 | 80.074 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт топливоподачи |  |  | 84.77 | 0 | 84.77 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт насосной группы | шт | 6 | 52.48 | 0 | 52.48 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0 КБ №3 | шт | 1 | 99.626 | 0 | 99.626 | май-сентябрь
5 | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0 КБ №2 | шт | 1 | 145.909 | 0 | 145.909 | май-сентябрь
6 | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0 КБ №1 | шт | 1 | 114.596 | 0 | 114.596 | май-сентябрь
7 | Косметический ремонт котельной (побелка) | м² | 400 | 118.44 | 0 | 118.44 | май-сентябрь
7.1 | Косметический ремонт котельной (покраска) | м² | 200 |  |  |  | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельной: |  |  |  | 695.895 | 0 | 695.895
Текущий ремонт
Сети теплоснабжения
1 | Текущий ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода | мп | 160 | 84 | 0 | 84 | май-сентябрь
2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 12 | 0 | 12 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту сетей теплоснабжения: |  |  |  | 96 | 0 | 96
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 791.895 |  | 791.895
Итого по капитальному ремонту: |  |  |  | 724.607 |  | 724.607
Всего по котельной п.Этыркэн |  |  |  | 1516.502 | 0 | 1516.502
п. Тырма
Капитальный ремонт
п. Тырма, Котельная "Школьная" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Капитальный ремонт перекрытия котельной | м² | 26 | 92 | 0 | 92 | май-сентябрь
п. Тырма, Котельная "Больница" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Капитальный ремонт, замена запорной арматуры | шт | 4 | 18.05 | 0 | 18.05 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 110.05 | 0 | 110.05
Текущий ремонт
п. Тырма, Котельная "Центральная" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Текущий ремонт дымососа и дутьевого вентилятора | шт | 2 | 36 | 0 | 36 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт-ревизия котла ( чистка межтрубного пространства, уплотнение котла №1) | шт | 1 | 18 | 0 | 18 | май-сентябрь
3 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт-уплотнение газового короба | м² | 16 | 76 | 0 | 76 | май-сентябрь
5 | Текущий ремонт- ревизия электрооборудования (выключатели, автоматы, ПРА) | шт | 8 | 22 | 0 | 22 | май-сентябрь
6 | Косметический ремонт помещений котельной | м² | 160 | 119.01 | 0 | 119.01 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельная "Центральная" |  |  |  | 275.51 | 0 | 275.51
п. Тырма, Котельная "Школьная" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Чистка межтрубного пространства, уплотнение котла | шт | 1 | 18 | 0 | 18 | май-сентябрь
2 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт- ревизия электрооборудования (выключатели, автоматы, ПРА) | шт | 8 | 22 | 0 | 22 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт-уплотнение газохода | м² | 8 | 34 | 0 | 34 | май-сентябрь
5 | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 18 | 0 | 18 | май-сентябрь
6 | Косметический ремонт помещений котельной | м² | 120 | 102.36 | 0 | 102.36 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельная "Школьная" |  |  |  | 198.86 | 0 | 198.86
п. Тырма, Котельная "Детский сад" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Текущий ремонт колосников котла | шт | 6 | 12 | 0 | 12 | май-сентябрь
2 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 9.5 | 0 | 9.5 | май-сентябрь
3 | Косметический ремонт здания котельной | м² | 80 | 42 | 0 | 42 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельная "Детский сад" |  |  |  | 63.5 | 0 | 63.5
п. Тырма, котельная "Больница" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Косметический ремонт котельной | м² | 60 | 32 | 0 | 32 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования | шт | 1 | 4.5 | 0 | 4.5 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт-ревизия котла ( чистка межтрубного пространства, уплотнение котла) | шт | 1 | 28 | 0 | 28 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельная "Больница" |  |  |  | 64.5 | 0 | 64.5
п. Тырма, котельная "Алдан" | [6 empty] | май-сентябрь
1 | Текущий ремонт перекрытия котельной | м² | 36 | 172 | 0 | 172 | май-сентябрь
2 | Текущий ремонт расширительного бака | шт | 1 | 74 | 0 | 74 | май-сентябрь
3 | Текущий ремонт-ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 12 | 0 | 12 | май-сентябрь
4 | Текущий ремонт электрооборудования (автоматы, светильники, ПРА) | шт | 8 | 22 | 0 | 22 | май-сентябрь
5 | Текущий ремонт-ревизия запорной арматуры | шт | 2 | 9.5 | 0 | 9.5 | май-сентябрь
6 | Косметический ремонт здания котельной | м² | 80 | 42 | 0 | 42 | май-сентябрь
7 | Текущий ремонт-ревизия котла ( чистка межтрубного пространства, уплотнение котла) | шт | 1 | 18 | 0 | 18 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту котельная "Алдан" |  |  |  | 349.5 | 0 | 349.5
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 676.36 | 0 | 676.36
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 951.87 |  | 951.87
Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 110.05 |  | 110.05
Всего по котельным п. Тырма |  |  |  | 1061.92 | 0 | 1061.92
Итого по текущему ремонту: |  |  |  | 6740.794 | 0 | 6740.794
Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 2691.813 | 0 | 2691.813
| ВСЕГО МУП Энергетик: |  |  | 9432.607 | 0 | 9432.607
АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын
1 | Котельная №1: текущий ремонт котлов, вспомогательного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, помещений. | кот. | 1 | 7147.124 | - - - | 7147.124 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
2 | Котельная №2: текущий ремонт котлов, вспомогательного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, помещений. | кот. | 1 | 1350.974 | - - - | 1350.974 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
3 | Котельная Промбазы: текущий ремонт котлов, вспомогательного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, помещений. | кот. | 1 | 225.087 | - - - | 225.087 | июль - август | - - - | АО "ХЭС"
4 | Котельная Железнодорожная: текущий ремонт котлов, вспомогательного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, помещений. | кот. | 1 | 103.674 | - - - | 103.674 | июль - август | - - - | АО "ХЭС"
5 | Тепловые сети: текущий ремонт тепловой изоляции, тепловых камер и колодцев, запорно-регулирующей арматуры. | км | 14.52 | 190.92 | - - - | 190.92 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
6 | Текущий ремонт техники и помещений авто-транспортного цеха | шт | 9 | 1343.626 | - - - | 1343.626 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7 | Капитальный ремонт котельной №1:
7.1 | Ремонт конвективных блоков котлов №3, 4 | шт | 2 | 1200 | - - - | 1200 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.2 | Замена дутьевого вентилятора котла №3 | шт | 1 | 175 | - - - | 175 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.3 | Ремонт , замена регистров нагрева воды в баках-аккумуляторах и трубопровода греющей воды | шт | 1 | 123.671 | - - - | 123.671 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.4 | Замена воздухоподогревателя котла №4 | шт | 1 | 1500 | - - - | 1500 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.5 | Установка АПЧ на силовое оборудование | шт | 4 | 798.65 | - - - | 798.65 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.6 | Ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 1800 | - - - | 1800 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.7 | Ремонт кровли котельной | м2 | 1100 | 970 | - - - | 970 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.8 | Устройство септика для хозяйственно-бытовых стоков | шт | 1 | 1400 | - - - | 1400 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.9 | Восстановление ограждения территории котельной | мп | 245 | 450 | - - - | 450 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
7.10 | Химическая промывка котлов | шт | 5 | 281.25 | - - - | 281.25 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8 | Капитальный ремонт котельной №2: |  |  |  | - - - |  |  | - - -
8.1 | Замена дороги и изготовление радиалов канала ШЗУ №1 | шт | 1 | 650.9 | - - - | 650.9 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.2 | Установка преобразователей частоты на: насосы исходной воды (22квт), ШЗУ №1,2 (11квт) | шт | 3 | 450 | - - - | 450 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.3 | Замена клапанов на редукционной установке (паровой) | шт | 3 | 135 | - - - | 135 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.4 | Установка резервного подогревателя пароводяного (бойлер) и подогревателя водоводяного (скоростник) | шт | 3 | 949.268 | - - - | 949.268 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.5 | Замена электродвигателя питательного насоса №2 | шт | 1 | 100 | - - - | 100 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.6 | Ремонт кровли котельной | м2 | 1508 | 970 | - - - | 970 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.7 | Ремонт дымовой трубы | шт | 1 | 1800 | - - - | 1800 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.8 | Устройство септика для хозяйственно-бытовых стоков | шт | 1 | 1400 | - - - | 1400 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
8.9 | Химическая промывка котлов | шт | 3 | 168.75 | - - - | 168.75 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
9 | Капитальный ремонт бойлерной 29 квартала:
9.1 | Установка резервного теплообменника | шт | 1 | 2900 | - - - | 2900 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
10 | Капитальный ремонт тепловых сетей (замена участков трубопроводов) | мп | 610 | 2912.838 | - - - | 2912.838 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
11 | Регулировка тепловой сети котельной №2 | мп | 610 | 500.006 | - - - | 500.006 | май - сентябрь | - - - | АО "ХЭС"
| Всего по выполнению работ текущего и капитального ремонта в пределах установленного тарифа: |  |  | 31996.738 |  | 31996.738
ООО Комресурс
1. Котельная Средний Ургал
Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
Ремонт основного и вспомогательного котельного
| оборудования | к-т | 3 | 51.2 |  | 51.2 | май- |  | мастер
| Косметический ремонт помещений котельной | [5 empty] | сентябрь |  | Барков А.В.
| М/ окраска технологических трубопроводов котельной | м2 | 320 | 47.98 |  | 47.98 | 2019г
| Итого ст-ть материалов по котельной Средний Ургал по тарифу |  |  | 99.18 |  | 99.18
| Всего по котельной Средний Ургал |  |  | 99.18 |  | 99.18
ООО А/С "Ниман"
1.Котельная Центральная
Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R | шт | 2 | 26.97 |  | 26.97 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 | шт | 2 | 30.56 |  | 30.56 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.3. | Текущий ремонт тепловой сети | м | 400 | 35.21 |  | 35.21 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | шт | 62 | 54.89 |  | 54.89 | июль |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.5. | Промывка емкости с расходной водой | шт | 1 | 9.6 |  | 9.6 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости | шт | 22 | 29.3 |  | 29.3 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | м | 400 | 12.59 |  | 12.59 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.8. | Ревизия короба теплотрассы | м | 65 | 68.26 |  | 68.26 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
| Итого АС НИМАН теплоснабжение: |  |  | 267.38 |  | 267.38
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ООО А/С "Ниман"
2. | Электроснабжение ДЭС
2.2. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | шт | 2 | 450.69 |  | 450.69 | июнь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
| ИТОГО ДЭС: |  |  | 450.69 |  | 450.69
3. | Электроснабжение ВЛЭП 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ
3.1.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор | км | 62.84 | 500 |  | 500 | апрель |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | шт | 65 | 244 |  | 244 | май-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ | шт | 6 | 500 |  | 500 | июнь-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
| ИТОГО ВЛЭП: |  |  | 1244 |  | 1244
| Всего котельные |  |  | 267.38 |  | 267.38
| Всего Электроснабжение: |  |  | 1694.69 |  | 1694.69
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"
1. | Электроснабжение ВЛЭП 6-20 кВ
1.1. | Расчистка трасс | га | 5.1 | 260.1 |  | 260.1 | Июнь-сентябрь |  | АО "Оборонэнерго"
1.1.1. | ВЛ-10 кВ ТП-4,ТП-3 п. Солони | га | 1.5 | 76.5 |  | 76.5
1.1.2. | ВЛ-10 кВ ТП-5,ТП-3 п. Герби | га | 3.6 | 183.6 |  | 183.6
1.2. | Замена опор | шт. | 31 | [5 empty] | АО "Оборонэнерго"
1.3. | Замена провода | км | 0.2 | [5 empty] | АО "Оборонэнерго"
1.4. | Ремонт (замена) кабеля | км | 1.8 | [5 empty] | АО "Оборонэнерго"
1.4.1. | Ремонт кабельной вставки КВЛ-10 кВ ТП-4 п.Этыркэн | км | 1.8
2. | Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ
2.1. | Капитальный ремонт ВЛ | км | 2 | 1439.53 |  | 1439.53 | Июнь-сентябрь |  | АО "Оборонэнерго"
2.1.1. | ВЛ-0,4кВ п.Согда | км | 0.7 | 301.9 |  | 301.9
2.1.2. | ВЛ-0,4кВ п.Ушман | км | 1.3
2.1.3. | Высоковольтная линия 0,4кВ ст.Герби | км | 1.225 | 609.9 |  | 609.9
2.1.4. | Линия электропередач п.Тырма от КТП №18 | км | 0.487 | 140.83 |  | 140.83
2005-01-02 | Линия электропередач п.Тырма от КТП №19 до жилых домов |  | 1.546 | 386.9 |  | 386.9
2.2. | Расчистка трасс | га | 5.1 | 260.1 |  | 260.1 | Июнь-сентябрь |  | АО "Оборонэнерго"
2.2.1. | ВЛ-10 кВ п. Солони | га | 1.5 | 76.5 |  | 76.5
2.2.2. | ВЛ-10 кВ п. Герби | га | 3.6 | 183.6 |  | 183.6
2.3. | Замена опор | шт. | 19 | 301.9 |  | 301.9 | Июнь-сентябрь |  | АО "Оборонэнерго"
2.3.1. | ВЛ-0,4кВ п.Согда | шт. | 5 | 301.9 |  | 301.9
2.3.2. | ВЛ-0,4кВ п.Ушман | шт. | 14
3. | Подготовка производственных зданий
| Всего АО Оборонэнерго: |  |  | 2261.63 |  | 2261.63
ООО РЭС п. Чегдомын
1 | Зачиска охранной зоны Ф №20 с частичной заменой опор | шт | 10 | 1860 |  | 1860 | май
2 | Перетяжка провода АС-35 ВЛ-0,4 кВ | мп | 500 | 280 |  | 280 | июнь
3 | Демонтаж-монтаж провода ВЛ-0,4 кВ АС-35 по ул. Советская, заводская | мп | 1140 | 620 |  | 620 | июнь
3 | Выправка опор по ул. Советская, Новая, Стаханова, фестивальная, пер. Восточный, пер. Светлый | шт | 30 | 582 |  | 582 | июль
5 | Обследование и ревизия ТП и ВЛ котельных №1 и №2, бойлерная котельной №1, бойлерная котельной 29 кв., котельной по ул. Железнодорожная | шт | 5 | 100 |  | 100 | август
1.6. | Доливка трансформаторного масла в трансформаторы | шт | 24 | 200 |  | 200 | сентябрь
| Итого АС НИМАН теплоснабжение: |  |  | 3642 |  | 3642
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ООО "Артель старателей "Ниман"
2. Шахтные колодцы № 1, №2, №3
(хозспособом)
2.1. | Ревизия и ремонт оборудования водоразборных колонок : очистка шахтных колодцев от грязи, промывка емкостей с хлорированием, ремонт оборудования колонок (насосы, краны) | шт | 19 | 127.84 |  | 127.84 | июль-сентябрь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
| Итого водоснабжение: |  |  | 119.62 |  | 119.62
| ИТОГО АС НИМАН |  |  | 2081.69 |  | 2081.69
ООО "Комресурс"
| п.Чегдомын | [5 empty] | май-сентябрь |  | ООО Комресурс
| Капитальный ремонт (хозспособом) | [5 empty] | 2019г
1.1. | Замена насосов ЭЦВ | шт. | 5 | 390.9 |  | 390.9
1.2. | Замена насосов: дозаторов, электролизной, бочковой | шт. | 3 | 120.5 |  | 120.5
1.3. | Ремонт водопроводных сетей п. Чегдомын, ЦЭС участками | м | 164 | 614.4 |  | 614.4
| Итого ст-ть материалов по кап. ремонту (хозспособом) |  |  | 1125.81 |  | 1125.81
Текущий ремонт
1.4. | Ремонт электрооборудования, з/арматуры скважин (скв. Шахтерская, ГРП, 33,26,23,23а,25, Железнодорожная, ЦЭС, 50,52,53) | шт. | 12 | 644.3 |  | 644.3
1.5. | Ремонт косметический зданий скважин, бетонирование устья, (скв. Шахтерская, ГРП, 33,26,23,23а,25, Железнодорожная, ЦЭС, 50,52,53) | шт. | 12 | 26.3 |  | 26.3
1.6. | Ремонт здания ВОС | шт. | 1 | 578.6 |  | 578.6
1.7. | Ремонт оборудования ВОС | шт. | 2 | 195.5 |  | 195.5
1.8. | Ремонтные работы на водопроводных сетях (Утепление гидрантов, ремонт теплоизоляции надземных водоводов, ремонт задвижек на водопроводных сетях, ремонт водопроводных колодцев | шт. |  | 571.5 |  | 571.5
1.9. | Ремонт зданий водоразборных колонок (Пушкина, Красноармейская, пер. Депутатский, Гаражный, Шоссейная, Рабочая) | шт. | 6 | 26.7 |  | 26.7
1.10. | Ремонт оборудования водоразборных колонок (Пушкина, Красноармейская, пер. Депутатский, Гаражный, Шоссейная, Рабочая) | шт. | 6 | 63 |  | 63
1.11. | Ремонт зданий насосных станций 2-го подъема | шт. | 2 | 55.1 |  | 55.1
1.12. | Ремонт оборудования насосных станций 2-го подъема | шт. | 2 | 45.9 |  | 45.9
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 2206.9 |  | 2206.9
| Итого по тарифу |  |  | 3332.71 |  | 3332.71
п. Средний Ургал
Скважины Средний Ургал, водовод
| Ремонт оборудования скважин, косметический ремонт | шт | 2 | 28.81 |  | 28.81
| Итого ст-ть материалов водоснабжение Средний Ургал по тарифу |  |  | 28.81 |  | 28.81
| ИТОГО ООО Комресурс |  |  | 3361.52 |  | 3361.52
ООО "БАМсервис"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.1. | Водозабор п.Новый Ургал
Капитальный ремонт
| Частичный ремонт теплоизоляции |  |  | 149.25 |  | 149.25 | май-сентябрь
| Ревизия вентилей отопления на скв. |  |  | 42.29 |  | 42.29 | май-сентябрь
| Восстановление ограждения скв.№4а, №4 |  |  | 64.16 |  | 64.16 | май-сентябрь
| Вырубка территории 1 пояса ЗСО |  |  | 44.86 |  | 44.86 | май-сентябрь
Ремонт кровли ВОС
| ИТОГО капитальный ремонт |  |  | 300.56 |  | 300.56
Текущий ремонт
| Ремонт монтажных люков |  |  | 16.7 |  | 16.7 | май-сентябрь
| Ремонт задвижек d150, обратный клапан d150 |  |  | 9.3 |  | 9.3 | май-сентябрь
| Ремонт днища РЧВ |  |  | 85.1 |  | 85.1 | май-сентябрь
| Антикорозийное покрытие РЧВ |  |  | 51.3 |  | 51.3 | май-сентябрь
| ИТОГО текущий ремонт |  |  | 162.4 |  | 162.4
| ИТОГО Водозабор |  |  | 462.96 |  | 462.96
3.2. | Котельная "Солони"
| Ревизия задвижек |  |  | 5.9 |  | 5.9 | май-сентябрь
| Замена сетевого насоса |  |  | 10.2 |  | 10.2 | май-сентябрь
| Замена электротельфера(2т) |  |  | 3.2 |  | 3.2 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 19.3 |  | 19.3
3.3 | Воодочистные сооружения | [5 empty] | май-сентябрь
| Ревизия насосов К 45*30 |  |  | 5.5 |  | 5.5 | май-сентябрь
| Уст-во шатра крыши пром.корпуса |  |  | 84.3 |  | 84.3 | май-сентябрь
| Ремонт резервного водовода |  |  | 56.9 |  | 56.9 | май-сентябрь
| Заполнение фильтров гранодиоритом |  |  | 24.3 |  | 24.3 | май-сентябрь
| Ревизия задвижек |  |  | 6.4 |  | 6.4 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 177.4 |  | 177.4
3.4 | Контактная камера
| Ревизия сетевого насоса К 65-50-160 |  |  | 5.2 |  | 5.2 | май-сентябрь
| Ревизия насоса Д800 |  |  | 5.3 |  | 5.3 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 10.5 |  | 10.5
3.5 | РЧВ
| Хлорирование РЧВ и водопр.сети |  |  | 163.67 |  | 163.67 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 163.67 |  | 163.67
3.6 | Котельная ВОС
| Ремонт насосов К 45*30 |  |  | 49.6 |  | 49.6 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 49.6 |  | 49.6
3.7 | Водовод
| Вырубка кустарника вдоль водовода (кап.ремонт) |  |  | 87.85 |  | 87.85 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 87.85 |  | 87.85
4 | Сети водоснабжения
Капитальный ремонт
| Капитальный ремонт трубопровода т.к.9 | м | 18 | 18.38 |  | 18.38 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт трубопровода т.к.10-т.к.11 | м | 50 | 36.53 |  | 36.53 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт т.к. 39, замена плит перекрытий |  |  | 2.98 |  | 2.98 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт участка ТП 35/10-Демонтаж задвижек d100 | шт | 3 | 17.33 |  | 17.33 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт тр-да ул. Киевская 5- ул.Киевская 5 "а" | м | 60 | 30.76 |  | 30.76 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт т.к.44-ул.Киевская 1 замена тр-вода с переврезкой пож.гидранта | м | 35 | 41.1 |  | 41.1 | май-сентябрь
| Капитальный ремонт тр-да ул.Киевская 8(подвал) | м | 110 | 120.75 |  | 120.75 | май-сентябрь
| ИТОГО Капитальный ремонт сетей |  |  | 267.83 |  | 267.83
Текущий ремонт
| Демонтаж задвижки d 200 в т.к.25 | м | 3 | 6.7 |  | 6.7 | май-сентябрь
| Ревизия пожарных гидрантов по т.к. |  |  | 13.65 |  | 13.65 | май-сентябрь
| Замена задвижек по т.к. | шт | 26 | 108.44 |  | 108.44 | май-сентябрь
| Демонтаж задвижки сваркой заглушки d150 на здание СЭС |  |  | 0.43 |  | 0.43 | май-сентябрь
| Частичная замена тр-вода по ул.60лет СССР 3/подвал | м | 30 | 32.1 |  | 32.1 | май-сентябрь
| Ревизия задвижек на ЦТП-1, ЦТП-2 |  |  | 7.51 |  | 7.51 | май-сентябрь
| Изоляция тр-вода ХВС с теплоспутником на участке ОСК |  |  | 56 |  | 56 | май-сентябрь
| ИТОГО Текущий ремонт сетей |  |  | 224.83 |  | 224.83
| ИТОГО Ремонт сетей водоснабжения |  |  | 492.66 |  | 492.66
| ИТОГО Текущий ремонт |  |  | 895.55 |  | 895.55
| ИТОГО Капитальный ремонт |  |  | 568.39 |  | 568.39
| ВСЕГО ООО БАМсервис водоснабжение |  |  | 1463.94 |  | 1463.94
МУП Энергетик
п. Алонка
Капитальный ремонт
1 | Замена насоса ЭЦВ 8-16-140 | шт | 1 | 138.01 | 0 | 138.01 | май-сентябрь
2 | Капитальный ремонт участка водовода от РЧВ до поселка с изготовлением компенсатора | м.п | 65 | 334.035 | 0 | 334.035 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 472.045 | 0 | 472.045
Текущий ремонт
3 | Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ | шт | 2 | 76 | 0 | 76 | май-сентябрь
4 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | 12.814 | 0 | 12.814 | май-сентябрь
5 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | 22 | 0 | 22 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 110.814 | 0 | 110.814
Итого Алонка: |  |  |  | 582.859 | 0 | 582.859
п. Герби
Капитальный ремонт
6 | Капитальный ремонт участка магистрального трубопровода на коттеджах ул.Школьная | м.п | 75 | 126 | 0 | 126 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 126 | 0 | 126
Текущий ремонт
7 | Выкос травы, вырубка кустарника | м2 | 320 | 32 | 0 | 32 | май-сентябрь
8 | Промывка и хлорирование РЧВ | шт | 2 | 39.257 | 0 | 39.257 | май-сентябрь
9 | Ревизия насосов | шт | 2 | 17.151 | 0 | 17.151 | май-сентябрь
10 | Ремонт пожарных гидрантов, ПК | шт | 12 | 46.167 | 0 | 46.167 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 134.575 | 0 | 134.575
| Итого Герби: |  |  | 260.575 | 0 | 260.575
п. Солони
Капитальный ремонт
11 | Капитальный ремонт с заменой насоса ЭЦВ 8-25-110 | шт | 1 | 120 |  | 120
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 120 | 0 | 120
Текущий ремонт
12 | Текущий ремонт кровли НС-2 | м2 | 320 | 76 |  | 76 | май-сентябрь
13 | Текущий ремонт НС-1, ремонт задвижек, ремонт насосного оборудования, промывка РЧВ №1 | шт | 1 | 125.36 |  | 125.36 | май-сентябрь
14 | Ревизия насосного оборудования, промывка РЧВ №2 | шт | 1 | 73 |  | 73 | май-сентябрь
15 | Текущий ремонт водопроводной сети, ремонт гидрантов, задвижек | шт | 1 | 58.784 |  | 58.784 | май-сентябрь
16 | Ремонт магистрального трубопровода на уч-ке ТК-1 и ПНС | м.п. | 90 | 292.952 |  | 292.952 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 626.096 | 0 | 626.096
| Итого Солони: |  |  | 746.096 | 0 | 746.096
п. Сулук
Капитальный ремонт
17 | Капитальный ремнот магистрального трубопровода по улице 40 лет Победы д.6 | м.п | 50 | 112 | 0 | 112 | май-сентябрь
18 | Капитальный ремонт с заменой глубиного насоса ЭЦВ 8-25-110, сетевого НС 2 подъема | шт | 2 | 200 | 0 | 200 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 312 | 0 | 312
Текущий ремонт
НС 2-го подъема | [6 empty] | май-сентябрь
19 | Косметический ремонт | м2 | 120 | 34.225 | 0 | 34.225 | май-сентябрь
20 | Ревизия насосного оборудования | шт | 1 | 7.219 | 0 | 7.219 | май-сентябрь
21 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема | шт | 4 | 25.88 | 0 | 25.88 | май-сентябрь
НС 3-го подъема | [6 empty] | май-сентябрь
22 | Косметический ремонт | м2 | 9 | 14.002 | 0 | 14.002 | май-сентябрь
23 | Ревизия насосного оборудования | шт. | 2 | 17.897 | 0 | 17.897 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 99.223 | 0 | 99.223
| Итого Сулук |  |  | 411.223 | 0 | 411.223
п. Этыркэн
Капитальный ремонт
24 | Капитальный ремонт с заменой насоса ЭЦВ 8-25-120 | шт | 1 | 108.242 |  | 108.242
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 108.242 | 0 | 108.242
Текущий ремонт
25 | Ревизия запорной арматуры НС-1 подъема | шт | 2 | 6.5 |  | 6.5 | май-сентябрь
26 | Текущий ремонт мягкой кровли НС-1 | м2 | 16 | 31.628 |  | 31.628 | май-сентябрь
НС 2-го подъема | [6 empty] | май-сентябрь
27 | Промывка и дезинфекция РЧВ | шт | 2 | 27 |  | 27 | май-сентябрь
28 | Вырубка кустарников вдоль водоводов | м2 | 440 | 16 |  | 16 | май-сентябрь
29 | Вырубка кустарников на территории НС-2 | м | 160 | 8.5 |  | 8.5 | май-сентябрь
30 | Текущий ремонт НС-2 ремонт задвижек | шт | 6 | 32 |  | 32 | май-сентябрь
31 | Косметический ремонт машинного зала | м2 | 80 | 30.048 |  | 30.048 | май-сентябрь
Водопроводная сеть | [6 empty] | май-сентябрь
32 | Текущий ремонт водопроводной сети, ремонт гидрантов | м.п/шт | 320/4 | 83.534 |  | 83.534 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 235.21 | 0 | 235.21
| итого Этыркэн |  |  | 343.452 | 0 | 343.452
п. Тырма
Капитальный ремонт
33 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 | шт | 1 | 69.933 |  | 69.933 | май-сентябрь
34 | Запорная арматура | шт | 3 | 18.105 |  | 18.105 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 88.038 | 0 | 88.038
МУП ЭНЕРГЕТИК КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 1226.325 | 0 | 1226.325
МУП ЭНЕРГЕТИК ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  | 1205.918 | 0 | 1205.918
| ВСЕГО МУП ЭНЕРГЕТИК |  |  | 2432.243 |  | 2432.243
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ООО "Комресурс"
п.Чегдомын
2. Водоотведение
Капитальный ремонт (хозспособом)
2.1. | Замена насосов марки СМ на КНС (3 штук), автоматики | шт. | 3 | 356.236 |  | 356.236 | май-
2.2. | Ремонт канализационных сетей п. Чегдомын, ЦЭС участками | м | 234.6 | 1023.75 |  | 1023.75 | сентябрь
| Итого ст-ть материалов по капитальному ремонту |  |  | 1379.986 |  | 1379.986
Текущий ремонт
2.3. | Ремонт здания и оборудования КНС (Заводская, Чегдомынская, Брусничная) | шт. | 3 | 52.7742 |  | 52.7742
2.4. | Ремонт на сетях канализации (устранение утечек на сетях канализации, ремонт канализационных колодцев) |  |  | 226.8445 |  | 226.8445
2.5. | Ремонт Очистных сооружений | шт. | 2 | 98.3 |  | 98.3
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 377.9187 |  | 377.9187
| ВСЕГО по водоотведению |  |  | 1757.9047 |  | 1757.9047
ООО "БАМсервис"
ВОДООТВЕДЕНИЕ
5 | Канализационные сети
| Ремонт оголовков | шт кг | 12 300 | 39.9 |  | 39.9 | май-сентябрь
| Ремонт безнапорного коллектора под Ж/Д путями |  |  | 55.57 |  | 55.57 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 95.47 |  | 95.47
6.1 | ЦКНС
| Ремонт потолка | м2 кг кг | 150 25 50 | 40.31 |  | 40.31 | май-сентябрь
| Замена задвижек | шт | 3 | 11.52 |  | 11.52 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 51.83 |  | 51.83
6.3 | КНС-ТОЦ
| Ремонт мягкой кровли | м2 кг м2 | 40 200 40 | 80.5 |  | 80.5 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 80.5 |  | 80.5
6.4 | КНС
| Ремонт кровли | м2 кг м2 | 15 30 15 | 60.3 |  | 60.3 | май-сентябрь
| Ремонт входной завижки | шт | 1 | 19.4 |  | 19.4 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 79.7 |  | 79.7
6.5 | ОСК
| Замена запорной арматуры | шт | 1 | 5.6 |  | 5.6 | май-сентябрь
| Замена насоса СМ150-125-315 Б/4 | шт | 1 | 160.95 |  | 160.95 | май-сентябрь
| Установка водомерных счетчиков СТВ-80 | шт | 2 | 3.1 |  | 3.1 | май-сентябрь
| Установка насоса ГНОМ 25/25 | шт | 1 | 150.3 |  | 150.3 | май-сентябрь
| Установка расходомеров сточных вод "Днепр 7" | шт | 1 | 6.2 |  | 6.2 | май-сентябрь
| ИТОГО |  |  | 326.15 |  | 326.15
6.6 | КС
| Ремонт входной площадки в цех на заправочной рампе | м м3 | 5 0,5 | 11.6 |  | 11.6 | май-сентябрь
| ТЭН 205 а 13/25-0220 (для эл.нагревателя блока очистки воздуха | шт | 20 | 5.8 |  | 5.8 | май-сентябрь
| Обезжиривание воздухоразделительной установки К-0,15 | л | 200 | 19.7 |  | 19.7 | май-сентябрь
| ИТОГО КС |  |  | 37.1 |  | 37.1
ИТОГО по ООО "БАМсервис" по тарифу |  |  |  | 670.75 |  | 670.75
МУП "Энергетик"
п. Алонка
Капитальный ремонт
35 | Замена насоса СМ 80-50-200 | шт | 1 | 61.557 |  | 61.557 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 61.557 | 0 | 61.557
Текущий ремонт
36 | Текущий ремонт оголовков | шт | 3 | 42 |  | 42 | май-сентябрь
37 | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 12.5 |  | 12.5 | май-сентябрь
38 | Косметический ремонт | м2 | 140 | 36 |  | 36 | май-сентябрь
39 | Чистка канализационных колодцев | шт | 3 | 18 |  | 18 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 108.5 | 0 | 108.5
| ИТОГО Алонка |  |  | 170.057 | 0 | 170.057
п. Герби
Капитальный ремонт
40 |  |  |  |  | 0
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 0 |  | 0
Текущий ремонт
41 | Ревизия электродвигателей,насосов | шт | 2 | 12 |  | 12 | май-сентябрь
42 | Ревизия воздуходувок | шт | 1 | 7.5 |  | 7.5 | май-сентябрь
43 | Вырубка кустарников вдоль канализационных колодцев | м2 | 400 | 26 |  | 26 | май-сентябрь
44 | Косметический ремонт | м2 | 240 | 56 |  | 56 | май-сентябрь
| Итого по текущему ремонту |  |  | 101.5 | 0 | 101.5
| Итого Герби |  |  | 101.5 | 0 | 101.5
п. Солони
Капитальный ремонт
45 | Замена насоса СМ 80-50-200 | шт | 1 | 61.557 |  | 61.557 | май-сентябрь
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 61.557 | 0 | 61.557
Текущий ремонт
46 | Ревизия задвижек d-50, d-100 | шт | 4 | 12.5 |  | 12.5 | май-сентябрь
47 | Косметический ремонт | м2 | 120 | 36 |  | 36 | май-сентябрь
48 | Текущий ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 3 | 28 |  | 28 | май-сентябрь
49 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 12.5 |  | 12.5 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 89 | 0 | 89
| Итого Солони |  |  | 150.557 | 0 | 150.557
п. Сулук
Капитальный ремонт
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 0 | 0 | 0
Текущий ремонт
50 | Текущий ремонт напорного коллектора Ø150 от КНС | м.п | 600 | 124 |  | 124 | май-сентябрь
51 | Текущий ремонт оголовков колодцев | шт | 3 | 36 |  | 36 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 160 | 0 | 160 | май-сентябрь
| Итого Сулук |  |  | 160 | 0 | 160 | май-сентябрь
п. Этыркэн
Капитальный ремонт
52 | Замена насоса СМ 80-50-200 | шт | 1 | 61.57 |  | 61.57
Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 61.57 | 0 | 61.57
Текущий ремонт
53 | Текущий ремонт задвижек в маш.отделении Ду 100 | шт | 2 | 7.5 |  | 7.5 | май-сентябрь
54 | Косметический ремонт КНС | м2 | 40 | 16 |  | 16 | май-сентябрь
55 | Текущий ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 4 | 42 |  | 42 | май-сентябрь
Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 65.5 | 0 | 65.5
| Итого Этыркэн |  |  | 127.07 | 0 | 127.07
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 184.684 | 0 | 184.684
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  | 524.5 | 0 | 524.5
| ВСЕГО МУП ЭНЕРГЕТИК |  |  | 709.184 | 0 | 709.184
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ООО "Строй Сервис" п.Чегдомын
Текущий ремонт
| Общестроительные работы | [7 empty] | Ю.В. Олифирова
| ремонт подъездов ул.Блюхера,9, ул.Центральная, 40. ул. Софийская, 4ю У. Пионерская,19 | шт. | 9 | 703.6 |  | 703.6 | май-сентябрь
| Замена окон на пластиковые ул. Центральная,42, ул. 60 Лет Октября 10. | шт. | 19 | 355.4 |  | 355.4 | сентябрь
| Устройство завалинки ул. Нагорная 5а. ул. Строительная 8. | м2 | 13 | 32 |  | 32 | сентябрь
| Ремонт отмостки ул. Блюхера,4,6,11 | м2 | 156 | 318.6 |  | 318.6 | август
| Ремонт теплового шва ул. Парковая 17 | м.п. | 115 | 196.9 |  | 196.9 | август
| Замена дверей, строительная,13 | шт. | 2 | 51.4 |  | 51.4
| Укладка плитки подъезд №2 ул. Пионерская, 21 | м2 | 31.2 | 104.1 |  | 104.1 | сентябрь
| Замена козырьков ул. Строительная, 8, Пионерская,17 | шт. | 6 | 172.5 |  | 172.5 | сентябрь
| ИТОГО: |  |  | 1934.5 |  | 1934.5
Сантехнические работы
| Замена розлива: Заводская,14, Центральная,38, 40,44, Софийская,4б, Чегдомынская,3, 3а, Строительная,1, Парковая,17, | м.п. | 297.5 | 393.3 |  | 393.3 | июнь
| Установка ОДПУ Софийская,5 | шт | 3 | 189.3 |  | 189.3 | февраль-сентябрь
| ИТОГО: |  |  | 582.6 |  | 582.6
Электромонтпжные работы
| Замена, ревизия поэтажных электрощитков ул. Блюхера,9. ул. Парковая,13, Пионерская,16 | шт. | 62 | 650 |  | 650 | май-сентябрь
| Замена кабеоя, ул. Пушкина 52. | м.п. | 138 | 134.5 |  | 134.5 | май-сентябрь
| ИТОГО: |  |  | 784.5 |  | 784.5
| ИТОГО Строй Сервис" п. Чегдомын |  |  | 3928 |  | 3928
ООО "СтройТехСервис" п. Новый Ургал
Общестроительные работы
1 | ул.Донецкая 11 (уст-во дверных блоков на выход чердака) | шт. | 2 | 14.95 |  | 14.95 | май-сентябрь | качество обслуживания
2 | ул.Артема 10 (установка почтовых ящиков) | шт | 2 | 9.6 |  | 9.6 | июнь-июль
3 | ул.Донецкая 3 (ремонт кровли) | м2 | 50 | 23.9 |  | 23.9
4 | ул.Донецкая 3 (установка почтовых ящиков) | шт |  | 2.1 |  | 2.1
| Итого: |  |  | 50.55 |  | 50.55
Сантехнические работы
1 | ул.Донецкая 11 (замена канализации трубы) | м | 5 | 5.14 |  | 5.14 | июнь-июль
2 | ул.Донецкая 11 (утепление трубопроводов) | м | 125 | 45.17 |  | 45.17
| Итого: |  | 5 | 50.31 |  | 50.31
Электромонтажные работы
1 | ул.Донецкая 11, ул.Артема 10,ул.Донецкая 3) | шт | 24 | 32 |  | 32 | июнь-август
| Итого: | шт | 24 | 32 |  | 32
Аварийно-восстановительные работы
1 | (Аварийно-восстановительные работы: ул.Донецкая 11, ул.Артема 10,ул.Донецкая 3) | шт | 8 | 17.98 |  | 17.98 | май-декабоь
4 | Итого: |  |  | 17.98 |  | 17.98
| ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: |  |  | 150.84 |  | 150.84
ООО "СтройТехСервис" п. Герби
Общестроительные работы
1 | Саратовская 9 (уст-во дверного блока) | шт | 1 | 13.73 |  | 13.73 | январь-февраль
2 | Саратовская 9 (ремонт кровли шмферной) | м2 | 22 | 17.96 |  | 17.96 | май-июль
3 | Саратовская 13 (уст-во дверного блока) | шт | 1 | 13.73 |  | 13.73 | март-апрель
4 | Саратовская 12, 14,15,16 (ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой) | м.п. | 18.5 | 8.4 |  | 8.4 | июль-август
5 | Саратовская 13 (уст-во дверного блока) | м.п. | 5.5 | 2.5 |  | 2.5 | июль-август
| Итого: |  |  | 56.32 |  | 56.32
Сантехнические работы
1 | Саратовская 10,11,12,13,14,15,16 (замена запрной арматуры) | шт | 47 | 145.05 |  | 145.05 | март-июнь
2 | Саратовская 11 (разборка, укладка трубопроводов, замена вентелей, из ПВХ) | м.п. | 30 | 23.31 |  | 23.31 | март-июнь
| Итого: |  |  | 168.36 |  | 168.36
Электромонтажные работы
1 | Саратовская 10,14(монтаж ящика силового на 100 А) | шт | 2 | 23.96 |  | 23.96 | Февраль-март
3 | Итого: |  |  | 23.96 |  | 23.96
Аварийно-восстановительные работы
1 | (аварийно-восстановительные работы: Саратовская 9, 10,11,12,13,14,15,16) | мес. | 12 | 62.05 |  | 7.81 | январь-декабрь
9 | Итого: |  | 12 | 62.05 |  | 62.05
| ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: |  |  | 310.69 |  | 310.69
ООО "УК Авангард" п. Чегдомын
Общестроительные работы
Фасады домов
1 | Софийская 10 (Обустройство спусков в подвал) | шт. | 2 | 51.3 |  | 51.3 | май-август |  | Вольнова С.И.
2 | п.ЦЭС 10 (Обустройство спусков в подвал) | шт. | 1 | 19.8 |  | 19.8 | май-август
3 | Центральная 46 (Обустройство спусков в подвал) | шт. | 1 | 19.8 |  | 19.8 | май-август
4 | Школьный 6 (Устройство козырьков над входами в подъезд) | шт. | 2 | 12.6 |  | 12.6 | май-август
5 | Центральная 46 (ремонт крылец входов в подъезды) | шт. | 2 | 75 |  | 75 | май-август
6 | Пушкина 28 (ремонт завалинки) | м2 | 12 | 32.7 |  | 32.7 | сентябрь |  |  | Центральная 27Центральная 18Лазо 17Центральная 16
7 | Пушкина 30 (ремонт завалинки) | м2 | 9 | 24.5 |  | 24.5 | сентябрь |  |  | Центральная 16
8 | Пушкина 4 (ремонт отмостки) | м2 | 64 | 91.1 |  | 91.1 | сентябрь |  |  | Центральная 18
9 | Пионерская 10 (ремонт отмостки) | м2 | 2 | 33.6 |  | 33.6 | сентябрь
10 | ЦЭС 13 (ремонт крылец входов в подъезды 5,6) | шт | 1 | 12.5 |  | 12.5 | май-август |  |  | Центральная 52 А
11 | ЦЭС 14 (ремонт крылец входов в подъезды) | шт |  | 12 |  | 12 | май-август |  |  | Театральная 4
| ИТОГО: | шт |  | 384.9 |  | 384.9 |  |  |  | п.ЦЭС,5
Замена входных дверей | [9 empty] | п.ЦЭС,6
1 | Лазо 17, Центральная 16, 18, 27, 52а, Театральная,4, ЦЭС,5,6,12,13 , Заводская,16а(замена входных дверей на металлические) | шт. | 21 | 535.8 |  | 535.8 | сентябрь |  |  | п.ЦЭС,13
| Итого: | шт | 21 | 535.8 |  | 535.8
Замена окон на пластиковые
1 | Центральная 25 (замена оконных блоков) | шт | 1 | 31.6 |  | 31.6 | май-август
| Итого: | шт | 1 | 31.6 |  | 31.6
Косметический ремонт подъездов
1 | Центральная 9 (ремонт подъезда № 1) | шт | 1 | 38.8 |  | 38.8 | май-сентябрь
2 | Центральная 11 (ремонт подъезда № 1,2) | шт | 2 | 38.8 |  | 38.8 | май-сентябрь
3 | Центральная 23 (ремонт подъезда № 1) | шт | 1 | 51.9 |  | 51.9 | май-сентябрь
4 | Центральная 29 (ремонт подъезда № 2) | шт | 1 | 50 |  | 50 | май-сентябрь
5 | Центральная 46 (ремонт подъезда № 1,2) | шт | 2 | 106 |  | 106 | май-сентябрь
6 | Пионерская 3 (ремонт подъезда № 1,2) | шт | 2 | 179.6 |  | 179.6 | май-сентябрь
7 | Пионерская 7 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 110.9 |  | 110.9 | май-сентябрь
8 | Строительная 9 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 26.5 |  | 26.5 | февраль
9 | Строительная 5 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 37.9 |  | 37.9 | февраль
10 | Сттроительная 11 (ремонт подъезда) | шт | 2 | 38.7 |  | 38.7 | февраль
11 | Строительная 19 (ремонт подъезда № 1,2) | шт | 1 | 53.5 |  | 53.5 | апрель-октябрь
12 | Строительная 17 (ремонт подъезда) | шт | 2 | 32.3 |  | 32.3 | апрель-октябрь
13 | Пионерская 12 (ремонт подъезда № 1,2) | шт | 1 | 33.3 |  | 33.3 | май-сентябрь
14 | Лазо 17 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 23.3 |  | 23.3 | май-сентябрь
15 | Лазо 21 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 32.5 |  | 32.5 | май-сентябрь
16 | Лазо 23 (ремонт подъезда) | шт | 1 | 32.7 |  | 32.7 | май-сентябрь
17 | Железнодорожная 24 (ремонт подъезда ) | шт | 1 | 44.6 |  | 44.6 | март
18 | ЦЭС 8 (ремонт подъезда № 2) | шт | 1 | 79.4 |  | 79.4 | май-сентябрь
19 | ЦЭС 10 (ремонт подъезда № 1) | шт | 1 | 72.5 |  | 72.5 | май-сентябрь
20 | Софийская 3 А (ремонт подъезда) | шт | 1 | 69.3 |  | 69.3 | май-сентябрь
21 | Софийская 10 Б (ремонт тамбура в подъезде) | шт | 1 | 13.1 |  | 13.1 | май-сентябрь
22 | ЦЭС 3 (ремонт тамбура в подъезде) -перегородки | шт | 1 | 22.2 |  | 22.2
| Итого: | шт | 27 | 1187.8 |  | 1187.8
Ремонт вентиляционных коробов
1 | Заводская 10 А (ремонт вентиляционных коробов) | шт | 3 | 52.5 |  | 52.5 | сентябрь
| Итого: |  | 3 | 52.5 |  | 52.5
Ремонт мягкой кровли
1 | ЦЭС 12 (ремонт кровли) | м2 | 35 | 63.5 |  | 63.5 | май-сентябрь
| ИТОГО: |  | 35 | 63.5 |  | 63.5
Итого: Общестроительные работы |  |  |  | 2256.1 |  | 2256.1
Сантехнические работы
Установка общедомового прибора учета по теплоэнергии
1 | Лазо 9, Школьный 9, Центральная 54Центральная 54 (Подготовка документов и установка общедомового прибора учета тепловой энергии) | шт | 3 | 418.9 |  | 418.9 | май-август
| Итого: | шт | 3 | 418.9 |  | 418.9
Замена розлива по ХВС
1 | Центральная 43, Лазо 15, Заводская 17 Б, 18, Софийская 12, ЦЭС9, 14 (Замена розлива по ХВС) | м/п | 287 | 398.9 |  | 398.9 | май-октябрь
| Итого: | шт | 287 | 398.9 |  | 398.9
Центральное отопление
1 | ЦЭС, 4,6,12, 13 (замена задвижек) | шт | 66 | 238.7 |  | 238.7 | май-сентябрь
5 | Центральная 7 (замена розлива ЦО) | м.п. | 33 | 61.2 |  | 61.2 | май-сентябрь
7 | Пионерская 4 (замена трубопровода ЦО к газгольдеру | м.п. | 36 | 144.5 |  | 144.5 | май-сентябрь
| Итого: | шт |  | 444.4 |  | 444.4
Итого сантехнические работы: |  |  |  | 1262.2 |  | 1262.2
Электромонтажные работы
1 | Заводская 16 А (замена вводного устройства)Равизия ВРУ | шт | 1 | 41 |  | 41
1 | Строительная 3, ЦЭС, 7, 8 ,9, Заводская 16 Б Ремонт и ревизия электрических щитков | шт | 31 | 310.8 |  | 310.8
Итого Электромонтажные работы |  |  |  | 351.8 |  | 351.8
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: |  |  |  | 3870.1 |  | 3870.1
ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын
1.Общестроительные работы
1.1.крыльца
1 | ул. Центральная, 48 | шт | 3 | 390 | 3 | 390 | май
| Итого: | шт | 3 | 390 | 3 | 390
1.2.Козырьки
2 | ул. Центральная, 50 | шт | 2 | 18.462 | 2 | 18.462 | май-июнь
3 | ул.Нагорная,5 | шт | 3 | 57.814 | 3 | 57.814 | июль
| Итого: | шт | 2 | 76.276 | 2 | 76.276
1.3. Полы в подъездах
4 | Заводская,17в | м2 | 10 | 17.87 | 10 | 17.87 | июль
| Итого: |  | 10 | 17.87 | 10 | 17.87
1.4. Установка почтовых ящиков
5 | Пушкина, 32 | шт | 8 | 5.6 | 8 | 5.6 | май
| итого | шт | 8 | 5.6 | 8 | 5.6
1.3. фановые трубы
8 | [6 empty] | апрель-май
6 | ул. Софийская, 3 | шт | 8 | 22.663 | 8 | 22.663 | июнь-август
7 | ул.Заводская, 12 | шт | 4 | 36.666 | 4 | 36.666 | июнь-август
| Итого: | шт | 12 | 59.329 | 12 | 59.329
1.4. Проемы
Окна
11 | [6 empty] | март-апрель
8 | ул.Парковая,15 | шт | 32 | 835.384 | 32 | 835.384 | июнь-сентябрь
13 | ул. Центральная, 52 | шт | 10 | 0 | 10 |  | июнь-сентябрь
14 | ул.60 Лет Октября,5 | шт | 8 | 0 | 8 |  | июнь-сентябрь
15 | ул.Блюхера, 3 | шт | 30 | 0 | 30 |  | август
Итого: замена оконных рам |  |  | 80 | 835.384 | 120 | 835.384
Двери
9 | ул. Заводская, 16 | шт | 1 | 42.8 | 1 | 42.8 | май-август
10 | ул. 60 Лет Октября, 8 | шт | 1 | 35.024 | 1 | 35.024 | май-август
11 | ул. Заводская, 8 | шт | 1 | 35.024 | 1 | 35.024 | май-август
19 | ул.Центральная,52 | шт | 3 | 0 | 3 |  | май-август
20 | ул. Лазо, 13 | шт | 1 | 0 | 1 |  | май-август
21 | ул.Пушкина ,36 | шт | 1 | 0 | 1 |  | май-август
| Итого: дверных блоков | шт | 8 | 112.848 | 8 | 112.848
| Итого: Проемы |  |  | 948.232 |  | 948.232
1.5. Ремонт подъездов
12 | ул.Блюхера, 3 | шт | 1 | 77.764 | 1 | 77.764 | май-август
13 | ул.Блюхера, 3 | шт | 1 | 77.764 | 1 | 77.764 | май-август
14 | ул.Блюхера, 5 | шт | 1 | 77.764 | 1 | 77.764 | май-август
15 | ул.Центральная,50 | шт | 1 | 61.689 | 1 | 61.689 | май-август
16 | Мира, 10 | шт | 1 | 77.66 | 1 | 77.66 | август
| Итого : Ремонт подъездов | шт | 5 | 372.641 | 5 | 372.641
| Итого: по общестроительным работам |  |  | 1869.948 |  | 1869.948
2. Сантехнические работы
17 | ул. Пушкина, 32 | м | 6 | 4.977 | 6 | 4.977 | май-сентябрь
18 | ул.Заводская, 16 | м | 20 | 15.66 | 20 | 15.66 | май-сентябрь
19 | ул.Блюхера, 5 | м | 10 | 13.09 | 10 | 13.09 | май-сентябрь
20 | ул.Блюхера, 7 | м | 10 | 13.09 | 10 | 13.09 | май-сентябрь
21 | ул.60 Лет Октября, 3 | м | 20 | 20.08 | 20 | 20.08 | май-сентябрь
22 | ул.60 Лет Октября, 5 | м | 20 | 20.08 | 20 | 20.08 | май-сентябрь
23 | ул. Парковая, 15 | м | 100 | 110.32 | 100 | 110.32 | май-сентябрь
24 | ул. Парковая, 11 | м | 40 | 24.853 | 40 | 24.853 | май-сентябрь
25 | ул. Мира, 10 | м | 100 | 110.32 | 100 | 110.32 | май-сентябрь
26 | ул. Софийская, 6 | м | 100 | 83.9 | 100 | 83.9 | май-сентябрь
| Итого: | м | 426 | 416.37 | 426 | 416.37
2.2. Ремонт стояков отопления
27 | ул. Строительная, 7 | м | 4 | 4.21 | 4 | 4.21 | май-сентябрь
28 | ул.Центральная,52 | м | 4 | 4.63 | 4 | 4.63 | май-сентябрь
29 | ул. Парковая, 15 | м | 113 | 98.662 | 113 | 98.662 | май-сентябрь
| Итого: | м | 121 | 107.502 | 121 | 107.502
2.3. Ремонт внутренней канализации
30 | ул.60 Лет Октября, 3 | м | 50 | 69.937 | 50 | 69.937 | январь-февраль
31 | ул.60 Лет Октября, 5 | м | 50 | 69.937 | 50 | 69.937 | март-февраль
| Итого: | м | 100 | 139.874 | 100 | 139.874
2.4. замена и установка кранов, клапанов
32 | ул. Заводская,10б | шт | 20 | 12.31 | 20 | 12.31 | май-июнь
33 | ул. Заводская,8а | шт | 20 | 12.31 | 20 | 12.31 | май-июнь
34 | ул. Заводская,8 | шт | 20 | 12.31 | 20 | 12.31 | май-июнь
35 | ул. Заводская, 6 | шт | 10 | 10.16 | 10 | 10.16 | май-июнь
36 | ул. Заводская, 17 | шт | 20 | 12.31 | 20 | 12.31 | май-июнь
37 | ул. Мира, 8 | шт | 7 | 10.959 | 7 | 10.959 | июль-август
38 | ул. Центральная, 17 | шт | 2 | 3.63 | 2 | 3.63 | июль-август
39 | ул. Пионерская, 6 | шт | 4 | 7.896 | 4 | 7.896 | июль-август
40 | ул. Центральная, 50 | шт | 13 | 21.326 | 13 | 21.326 | июль-август
41 | Софийская,1 | шт | 1 | 10.554 | 1 | 10.554 | июль-август
| Итого: | шт | 117 | 113.765 | 117 | 113.765
2.5. Ремонт подъездного отопления
48 | ул.60 Лет Октября,8 | подъезд | 4 | 0 | 4 |  | май-сентябрь
| Итого: |  | 4 | 0 | 4 | 0
Итого: сантехнические работы: |  |  |  | 777.511 |  | 777.511
3. Электромонтажные работы
42 | ул. Центральная, 48 | шт | 1 | 75.904 | 1 | 75.904 | январь-февраль
43 | ул. Центральная, 52 | шт | 1 | 36.145 | 1 | 36.145 | март-май
44 | ул. Центральная, 52 | м | 132 | 26.869 | 132 | 26.869 | март-май
45 | ул. Заводская,10 "б" | шт | 32 | 51.252 | 32 | 51.252 | февраль
46 | ул. Заводская, 16 | шт | 7 | 11.18 | 7 | 11.18 | июль-сентябрь
47 | ул. 60 Лет Октября 8 | шт | 117 | 191.013 | 117 | 191.013 | март-май
48 | ул. 60 Лет Октября 8 | м | 43 | 9.043 | 43 | 9.043 | июль-сентябрь
49 | ул. Заводская, 8а | шт | 33 | 49.861 | 33 | 49.861 | май
50 | ул. Нагорная, 2 | м | 2 | 21.726 | 2 | 21.726 | май
51 | ул. Софийская, 3 | шт | 115 | 168.608 | 115 | 168.608 | июль-сентябрь
Итого: Электромонтажные работы |  |  |  | 641.601 |  | 641.601
Итого: По видам работ |  |  |  | 3289.06 |  | 3289.06
| Аварийно-восстановительные работы |  |  | 1460.38 |  | 1460.38
| Итого ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын |  |  | 4749.44 |  | 4749.44
ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал
| Ремонт шиферной кровли ул.Армейская-3 ул.Артема-12 ул.Ростовская-7 | м2 | 20 | 18.6 |  | 18.6 | май-сентябрь | качество обслуживания | О.В. Магодеев
| Мягкая кровля ул.Армейская-4 (3,5,6 подъезды), ул.Артема-7 (1,3 подъезды), ул.Артема-9 (1,4,7 подъезды), ул.Донецкая-1 (3,4,5,6,8,9 подъезды), ул.Донецкая-1а (1,4,6 подъезды), ул.Донецкая-2а (1-й подъезд), ул.Донецкая-5 (4-й подъезд) ул.Донецкая-9 (4,9 подъезды), л.Киевская-1а (1,4 подъезды), ул.Киевская-4 (4-й подъезд), ул.Киевская-5 (4,7 подъезды), ул. Киевская-5а (3,9 подъезды), ул.Киевская-6 (1,3 подъезды), ул.Киевская-8 (3,4,5 подъезды), ул.Молодежная-1 (2-й подъезд), ул.Молодежная-3 (5,6 подъезды), ул.Ростовская-1 (2,3,6,8 подъезды), ул.Ростовская-3 (4-й подъезд), ул.Ростовская-4 (2,5,9 подъезды), ул.Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды), ул.60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды), ул.60 лет-3а (2-й подъезд), ул.Южная-2 (2,4,6 подъезды). | м2 | 1040 | 1101.4 |  | 1101.4 | май-сентябрь
| Ремонт дверных блоков весь жилфонд | шт | 91 | 311.8 |  | 311.8 | май-сентябрь
| Остекление весь жилфонд | м2 | 84 | 166.3 |  | 166.3 | май-сентябрь
| Ремонт подъездов: Донецкая-1 (4,6,8 п-ды) Донецкая-1а (4,5,6 подъезды) Донецкая-2 (1,3,4 подъезды) Киевская-1 (1,2,3 подъезды) Киевская-5 (7-й подъезд) Киевская-6 (3,4 подъезды) Победы-4 (1-й подъезд) Ростовская-4 (3,6 подъезды) 60 лет-1 (2,3,4,5 подъезды) 60 лет-3 (1,2,4,5 подъезды) | шт | 10 | 1080 |  | 1080 | май-сентябрь
| Ремонт тамбуров ул.Киевская -5 (2,3,4,5,8 подъезды) | шт | 5 | 36.2 |  | 36.2 | май-сентябрь
| Ремонт козырьков над подъездом: ул.Армейская-4 (1,2,3,4 подъезды), ул.Артема-7 (1,5 подъезды), ул.Артема-9 (1,2,4,8,9 подъезды), ул.Донецкая-1 (1,2,3,6,7,8 подъезды), ул.Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды), ул.Донецкая-2б (2-й подвал), ул.Донецкая-5 (5-й подъезд), ул.Донецкая-13 (1,2 подъезды), ул.Киевская-1 (6,7 подъезды), Киевская-1а (4-й подъезд), ул.Киевская-5а (9-й подъезд), ул.Молодежная-1 (3-й подъезд), Молодежная-1 (1,3,подвалы), ул.Молодежная-3 (1,2,3,4,5 одъезды), ул.Ростовская-3 (2-й подъезд), ул.Ростовская-4 (3,5,6,7,10 подъезды), ул.60 лет-1 (3,5 подъезды), ул.60 лет-3 (1,7,8,9 подъезды), ул.60 лет-3а (1-й подъезд), ул.Южная-2 (3-й подъезд) | шт | 30 | 350 |  | 350 | май-сентябрь
| Ремонт межпанельных швов: ул.Артема-7 (2-й подъезд), ул.Артема -9 (3,5,9 подъезды), ул.Донецкая -1 (1,2,3,5,8,9 п-ды), ул.Донецкая -1а (2,3,5,7,8 подъезды), ул.Донецкая -2а (1,2 подъезды), ул.Донецкая -5 (1,2,5,6 подъезды), ул.Киевская -1 (1,2,3,4,5,6,7 подъезды), ул.Киевская -1а (1,2 подъезды), ул.Киевская -4 (1-й подъезд), ул.Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды), ул.Киевская -6 (1,4 подъезды), ул.Киевская - 8 (2,4,5,6 подъезды), ул.Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды), ул.Молодежная - 3 (1,3,4,5,7,8 подъезды), ул.Победы-4 (2-й подъезд), ул.Победы-6 (1-й подъезд), ул.Ростовская - 1 (1,2,3,5,6,7,8 п-ды), ул.Ростовская - 4 (3,4,5,6,7,8,9,10 п-ды), ул.Ростовская - 7 (1-й подъезд), ул.60 лет - 1 (1,2,3 подъезды), ул.60 лет - 3 (1,2,4,5, подъеды), ул.60 лет-3а (1,2 подъезды), ул.Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды), ул.Южная-4 (1,3 подъезды) | м.п. | 980 | 780.3 |  | 780.3 | май-сентябрь
| Ремонт крылец: ул.Армейская-1, ул.Армейская-2, ул.Армейская-3, ул.Армейская-5, ул.Донецкая-1 (8-й подъезд), ул.Донецкая-2 (3-й подъезд), ул.Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды), ул.Донецкая-5 (1,3,5 подъезды), ул.Донецкая-7, ул.Донецкая-9 (10,11,12 подъезды), ул.Киевская-1 (1-й подъезд), ул.Киевская-3 (1-й подъезд), ул.Киевская-4 (2-й подъезд), ул.Киевская-5 (2-й подъезд), ул.Киевская-6 (1-й подъезд), ул.Киевская-7, ул.Киевская-8 (2,3,4 подъезды), ул.Победы-6 (2-й подъезд), ул.Ростовская-4 (4-й подъезд). | шт | 20 | 250 |  | 250 | май-сентябрь
| Ремонт козырьков над балконами: ул.Артема-7, кв.30,74, ул.Артема-9, кв.57,86, Донецкая-1, кв.13,74,104,119,131, ул.Донецкая-1а, кв.105,60,15, ул.Донецкая-2а, кв.19,20,18, ул.Донецкая-4, кв.56, ул.Донецкая-5, кв.28,58,88, ул.Донецкая-9 , кв.71,81,152,138, ул.Киевская-4, кв.13,14,15,29, ул.Киевская-5а , кв.13,29,38,102, ул.Киевская-6, кв.14, ул.Киевская-8, кв.88, ул.Киевская-10, кв.14,35,36, ул.Молодежная-1, кв.29,30,45, ул.Молодежная-3, кв.29,43,44, ул.Победы-4, кв.28, ул.Победы-6, кв.13,29, ул.Ростовская-3, кв.13,27,42, ул.Ростовская-4, кв.58,74,103,119,135, Ростовская-8, кв.28,51, 60 лет-3, кв.28,58,90, 60 лет-3а, кв.25,29, Южная-2, кв.18,20,59,78,79,80,99,98, ул.Южная-4, кв.39,58. | шт | 40 | 120 |  | 120 | май-сентябрь
| Прочие работы |  |  | 339.4 |  | 339.4 | май-сентябрь
| Аварийно-восстановительные работы |  |  | 240.8 |  | 240.8 | май-сентябрь
| Промывка системы отопления (Весь жилой фонд) | шт. | 43 | 1020 |  | 1020 | май-сентябрь
| Ремонт розлива ГВС ул.Донецкая-1а | м.п. | 50 | 189 |  | 189 | май-сентябрь
| Ремонт стояков ГВС: Донецкая-1 (с 1-го по 7-й подъезды), Донецкая-9 (7,8,9 подъезды), Киевская-3 | м.п. | 205 | 224.5 |  | 224.5 | май-сентябрь
| Ремонт стояков ХВС: весь жилой фонд, по выявлению | м.п. | 84 | 90 |  | 90 | май-сентябрь
| Ремонт стояков отопления (весь жилой фонд по выявлению) | м.п. | 230 | 253 |  | 253 | май-сентябрь
| Ремонт подъездного отопления: Киевская-7, Киевская-3 | шт. | 6 | 38 |  | 38 | май-сентябрь
| Ремонт запорной арматуры узлов ввода (весь жилой фонд) | шт. |  | 450 |  | 450 | май-сентябрь
| Ревизия элеваторных узлов (весь жилой фонд) | шт. | 166 | 520 |  | 520 | май-сентябрь
| Замена, ризия заполрной арматуры: ул.Донецкая 1, ул.Донецкая-9, ул.Киевская-1, ул.Киевская-1а, ул.Киевская-5а, ул.Киевская-8, ул.Ростовская-4, ул.60 лет-3, по выявлению | шт. | 340 | 624.4 |  | 624.4 | май-сентябрь
| Ремонт трубопровода по канализации: ул.Армейская-4, ул.Артема-7, ул.Артема-9, ул.Донецкая-2б, ул.Донецкая-13, ул.Киевская-1, ул.Молодежная-1, ул.Ростовская-1, ул.Ростовская-3, ул.Ростовская-7, ул.60 лет-3, ул.60 лет-3а, по выявлению | м.п. | 510 | 598.7 |  | 598.7 | май-сентябрь
| Изоляция трубопровода (весь жилой фонд) | м.п. |  | 128.2 |  | 128.2 | май-сентябрь
| Восстановить циркуляцию г.в. ул. Молодежная-1, ул.Молодежная-3 | м.п. |  | 53 |  | 53 | май-сентябрь
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусоропроводах ул.Ростовская-3, ул. Ростовская-8, ул.Донецкая-13, ул Киевская-5 | шт. |  | 74 |  | 74 | май-сентябрь
| Ремонт и ревизия электрощитов (весь жилой фонд) | шт. |  | 420.8 |  | 420.8 | май-сентябрь
| Ремонт и ревизия электроповодки (весь жилой фонд) | м.п. |  | 350.3 |  | 350.3 | май-сентябрь
| Ремонт и ревизия ВРУ (весь жилой фонд) | шт. |  | 242.6 |  | 242.6 | май-сентябрь
| Ремонт подъездного освещения (весь жилой фонд, по выявлению) | шт. |  | 226.8 |  | 226.8 | май-сентябрь
| Ремонт освещения в тамбурах (весь жилой фонд по выявлению) | шт. |  | 125.8 |  | 125.8 | май-сентябрь
| Ремонт освещения при входах в подъезд (весь жилой фонд по выявлению) | шт. |  | 155.9 |  | 155.9 | май-сентябрь
| Итого ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал |  |  | 10579.8 |  | 10579.8
| Всего жилищный фонд |  |  | 23588.87 |  | 23588.87